四川发电机组并网安全性评价标准

（第四版）

国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室   发布

二O一三年一月

目   录

一、必备条件	1

二、评分项目	11

1.电气一次设备	11

1.1发电机、高压电动机及高压变频器	11

1.2变压器和高压并联电抗器	19

1.3外绝缘和构架	22

1.4过电压保护和接地	24

1.5高压电器设备	26

1.6站用配电系统	32

1.7防误操作技术措施	34

2.电气二次设备	36

2.1励磁系统	36

2.2继电保护及安全自动装置	42

2.3调度自动化	51

2.4通信	64

2.5直流系统	71

2.6水机(热工)控制与保护	74

3.安全生产管理	79

3.1安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理	79

3.2安全生产责任制	81

3.3安全管理制度和例行工作	84

3.4安全教育培训和持证上岗	88

3.5安全措施及安全交底	89

3.6作业环境及文明生产	89

3.7应急预案管理和演练	91

# 必   备   条   件

| 序号 | 评 价 项 目 | 查评内容、方法及要求 | 资 料 清 单 | 采 用 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电厂（机组）应具有完备齐全的核准（审批）文件，满足国家规定的各项建厂的要求。应按基本建设要求完成了各项试验并经有管辖权的质检机构验收合格，完成涉网安全运行必须的各项试验，并按规定向管辖调度机构提交相应的技术监督评估报告。 | 1、查评是否具有完备齐全的、满足国家规定的各项建厂要求的核准（审批）文件。 2、查评是否按基本建设要求完成了各项试验并经过有管辖权的质检机构验收。 3、查评各项试验是否按规定向管辖调度机构提交相应的技术监督评估报告。 | 1、河流规划审查意见。 2、可行性研究报告。 3、初步设计报告审查意见。 4、水土保持方案批复。 5、水资源论证批复。 6、环境保护影响报告书的批复。 7、用地预审的意见。 8、移民安置的意见。 9、接入电网的批复。 10、启动验收设计报告。 11、启动验收起动试运行程序大纲。 12、启动验收机电设备安装施工报告 13、启动验收调试报告 14、启动验收工程监理报告 15、启动验收施工质量评价意见 16、接入系统建设管理报告 17、一次调频、PSS、调峰、机组性能、进相、励磁系统、调速系统参数实测试验报告 | 依据1四川省人民政府令182号《四川省电源开发权管理暂行办法》 依据2 DL/T1040-2007《电网运行准则》 依据3川电建【2006】613号《四川并网发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》的通知 依据4川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 14 |
| 2 | 发电厂（机组）需要并网运行的，并网前必须签订并网调度协议。 | 1、查评是否在并网调试90天前与电网公司调签订了《并网调度协议》 | 1、与电网公司调签订的《并网调度协议》 | 依据1 DL/T1040-2007 电网运行准则 5 依据2 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 14 |
| 3 | 电气主接线及厂、站用电系统应按国家和电力行业标准满足电网的安全要求；110kV及以上变压器中性点接地方式必须经电网企业审批，并严格按有关规定执行。 | 1、现场查评电气主接线及厂、站用电系统是否符合国家和电力行业标准、满足电网的安全要求； 2、查评110kV及以上变压器中性点接地方式是否已经过电网企业审批，并严格按有关规定执行。 | 1、电气主接线及厂、站用电系统技术资料 2、110kV及以上变压器中性点接地方式经电网企业审批的文件 | 依据1 DL/T 5218-2012《220-500kV变电所设计技术规程》第四章 电气部份：第一节 主变压器和并联电抗器 第二节 电气主接线 第三节 站、所用电 依据2 GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》 依据3 DL/T615-1997《交流高压断路器参数选用导则》 依据4川电调【2006】33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行要求(试行)》的通知 依据5 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 14.1.4 依据6川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施细则(试行)》 |
| 4 | 并网发电厂与电网连接处断路器的遮断容量、故障清除时间和继电保护配置应当符合所在电网的技术要求。 | 1、现场查评并网发电厂与电网连接处断路器的遮断容量、故障清除时间和继电保护配置是否符合所在电网的技术要求。 | 1、并网发电厂与电网连接处断路器的遮断容量、故障清除时间和继电保护配置参数及技术资料 | 依据1 川电【2006】19号《四川电力公司反事故措施细则（试行）》 第二部分 防止系统稳定破坏和机网协调事故 第六部分 防止开关设备事故 第八部分 防止继电保护和直流系统事故 |
| 5 | 接地装置、接地引下线截面积应满足热稳定校验要求。主变压器和高压并联电抗器中性点应装有符合要求的接地引线。 | 1、查评接地装置、接地引下线截面积是否满足热稳定校验要求。 2、查评主变压器和高压并联电抗器中性点是否装有符合要求的接地引线。 | 1、接地装置、接地引下线设计资料。 2、主变压器和高压并联电抗器中性点接地技术资料。 | 依据1 国家电网生【2012】352号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》 依据2 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 第四部分 防止接地网和过电压事故 |
| 6 | 新投产的电气一次设备的交接试验项目应完整、合格。已投产的电气一次设备最近一次大修试验和预防性试验表明没有危及电网安全运行隐患。 | 查评新投产的电气一次设备的交接试验项目是否完整、合格。已投产的电气一次设备最近一次大修试验和预防性试验表明是否有危及电网安全运行隐患。 | 1、电力变压器试验项目(十六项)2、容量6000kW及以上的同步发电机及调相机试验项目 (二十一项)3、水轮发电机现场主要交接试验项目(十二项)4、水轮发电机启动试运行和性能试验项目(主要试验项目十九项)5、互感器试验项目(十三项)6、油断路器试验项目(十四项)7、空气及磁吹断路器试验项目(十二项)8、真空断路器试验项目(六项)9、六氟化硫断路器试验项目（十四项)10、隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验项目(六项)11、套管试验项目(五项)12、悬式绝缘子和支柱绝缘子试验项目(二项)13、电力电缆试验项目(七项)14、电容器试验项目(五项)15、避雷器试验项目(五项)16、接地装置试验项目17、六氟化硫封闭式组合电器试验项目(七项)18、绝缘油试验项目(十二项)19、最近一次大修试验和预防性试验报告 | 依据1 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 依据2 GB/T 7894-2009 《水轮发电机基本技术条件》 依据3 DL/T 730-2000 《进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范》 依据4 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 7 | 新投产的发电机应具备防止振荡和失步给机组造成损坏的安全技术措施。 | 现场查证新投产的发电机是否具备防止振荡和失步给机组造成损坏的安全技术措施。 | 防止发电机振荡和失步的安全技术措施资料。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 依据3 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 第二部分 防止系统稳定破坏和机网协调事故 依据4 川电调[2006]33号四川并网发电厂机网协调安全稳定运行要求（试行）》的通知 依据5 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 8 | 设计有进相功能的发电机应能进相运行，在不同有功功率下的进相范围（一般应在0.5Pn～1.0Pn间取3～4点）的试验结果应报电网企业和调度机构。 | 1、查证设计有进相功能的发电机是否能进相运行。 2、在不同有功功率下的进相范围 （一般应在0.5Pn～1.0Pn间取3～4点）的试验结果是否上报电网企业和调度机构。 | 1、发电机进相运行试验报告。 2、进相试验结果上报电网企业和调度机构的反馈函或上报登记。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》第二部分防止系统稳定破坏和机网协调事故 依据3 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 依据4 川电建【2006】613号《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》的通知 |
| 9 | 机组具备一次调频的功能。并能按所在电网有关发电机组一次调频运行管理规定的要求投入。应能满足电网对机组调整负荷准确性、负荷变化范围和负荷变化率的要求。 | 1、查证机组是否具备一次调频的功能、并能按所在电网有关发电机组一次调频运行管理规定的要求投入。 2、查证能否满足电网对机组调整负荷准确性、负荷变化范围和负荷变化率的要求。 | 机组一次调频参数。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电生技【2006】19号《防止系统稳定破坏和机网协调事故》 依据3 川电建【2006】613号《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》的通知 依据4 川电调【2005】142号《关于加强四川电网发电机组一次调频管理工作的通知》 依据5 川电调【2007】75号《四川电网发电机组一次调频》 |
| 10 | 新建200MW及以上机组、已运行的300MW及以上火电机组、40MW及以上水电机组应具备自动发电控制（AGC）功能。上述机组应与EMS系统进行AGC联调试验以确定合适的负荷变化范围和负荷变化率，并网后应能满足电网的调整要求。 | 1、查证新建200MW及以上机组、已运行的300MW及以上火电机组、40MW及以上水电机组是否具备自动发电控制（AGC）功能。 2、查证并网后能否满足电网的调整要求。 | 1、新建200MW及以上机组、已运行的300MW及以上火电机组、40MW及以上水电机组具备自动发电控制（AGC）功能的说明材料。 2、上述机组与EMS系统进行AGC联调试验报告。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电建[2006]613号《四川并网水力发电机组启动投运前需要完成相关性能试验的技术要求》 依据3 DL/T 516-2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据4 川电通自【2006】33号《四川电网调度自动化系统运行管理办法》的通知 |
| 11 | 电网要求配置的电力系统稳定器（PSS装置）应进行静态检查及动态投入试验。在机组负载试验时应计算机组有功功率振荡的阻力比，并出具相关的频率特性数据报告，当PSS装置具备投入条件时应报电网企业。在机组并网后相关参数发生改变时也应及时进行PSS参数调整，并应再报电网企业。 | 1、查证电网要求配置的电力系统稳定器（PSS装置）进行静态检查及动态投入的试验报告。 2、查证在机组负载试验时计算机组有功功率振荡的阻力比，出具相关的频率特性数据的报告。 3、查证当PSS装置具备投入条件时是否报告了电网企业。在机组并网后相关参数发生改变时是否及时进行PSS参数调整，并应再报电网企业。 | 1、电力系统稳定器（PSS装置）静态检查及动态投入试验报告。 2、在机组负载试验时计算机组有功功率振荡的阻尼比，出具的相关的频率特性数据的报告。 | 依据1 DL/T 650-1998《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据2 DL/T 491-2008《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 依据3 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施实施细则（试行）》 第二部分 防止系统稳定破坏和机网协调事故 依据4 川电调【2006】33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行要求（试行）》的通知 依据5 川电建【2006】613号《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》的通知 依据6 川电调【2007】111号《关于要求各并网电厂加强机组励磁系统、调速系统和同步相量测量装置运行管理》的通知 |
| 12 | 100MW及以上容量发电机组调速系统的传递函数及各环节参数应报电网企业审核，参数变化时应及时再报电网企业审核。 | 查证100MW及以上容量发电机组调速系统的传递函数及各环节参数是否报电网企业审核，参数变化时是否及时再报电网企业审核。 | 发电机组调速系统的传递函数及各环节参数报电网企业审核的批复文件。 | 依据1 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施实施细则(试行)》的通知 第二部分 防止系统稳定破坏和机网协调事故 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 依据3 川电建【2006】613号《四川并网水力发电机组启动投运前需完成相关性能试验的技术要求》 |
| 13 | 100MW及以上容量发电机组励磁系统的传递函数（包括发电机、励磁机或励磁变、整流柜、自动励磁调节器在内的整体传递函数）及各环节参数经试验验证后报电网企业审核；当参数发生改变时应及时再报电网企业审核。 | 查证100MW及以上容量发电机组励磁系统的传递函数及各环节参数经试验验证后是否报电网企业审核；当参数发生改变时是否及时再报电网企业审核。 | 发电机组励磁系统的传递函数及各环节参数经试验验证后报电网企业审核的批复文件。 | 依据1 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据2 DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 依据3 川电调【2006】33号《四川并网发电机网协调安全稳定运行要求（试行）》的通知 依据4 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据5 川电调【2007】30号四川电网发电机励磁系统参数实测、PSS试验及建模研讨会议机要》的通知 依据6 川电生技【2006】 19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 第二部分防止系统稳定破坏和机网协调事故 |
| 14 | 100MW及以上发电机并网和正常运行时，励磁系统必须投入自动励磁调节器运行，并应配有完善、可靠的失磁保护。 | 1、现场查评100MW及以上发电机并网运行时，励磁系统自动励磁调节器是否投入运行。 2、现场查评是否配有完善、可靠的失磁保护。 | 1、励磁系统自动励磁调节器投入运行的证实材料。 2、机组失磁保护技术资料。 | 依据1 川电调度【2007】29号《关于规范发电厂计算机监控系统和机组励磁系统电压控制方式》的紧急通知 依据2 川电调度【2008】102号关于印发《四川电力系统自动电压控制系统（AVC）功能规范（试行）》的通知 |
| 15 | 110kV及以上的母线、断路器、高压并联电抗器、联络变压器和线路保护装置及安全自动装置的配置选型必须经电网企业审定并能正常投入运行。 | 1、查证110kV及以上的母线、断路器、高压并联电抗器、联络变压器和线路保护装置及安全自动装置的配置选型是否经电网企业审定 2、现场查评110kV及以上的母线、断路器、高压并联电抗器、联络变压器和线路保护装置及安全自动装置运行状况。 | 母线、断路器、高压并联电抗器、联络变压器和线路保护装置及安全自动装置的配置选型经过电网企业审定的审定文件。 | 依据1 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施事实细则（试行）》的通知 第二部分 防止系统稳定破坏和机网协调事故 第六部分 防止开关设备事故 第八部分 防止继电保护和直流系统事故 |
| 16 | 200MW及以上容量发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、过励磁保护、欠压保护定值，应提供整定计算依据并经电网企业审批。与电网保护配合的发电厂厂内保护须满足电网配合的要求，继电保护定值必须认真执行定值通知单制度并与定值单相符。 | 1、查评200MW及以上容量发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、过励磁保护、欠压保护定值的整定计算依据 2、查证保护定值的整定计算依据是否经电网企业审批。 3、查证与电网保护配合的发电厂厂内保护是否满足电网配合的要求。 4、查评继电保护定值是否认真执行并与定值单相符。 | 1、发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、过励磁保护、欠压保护定值的整定计算依据 2、保护定值的整定计算依据经过电网企业审批的批复文件。 3、执行定值通知单制度。 | 依据1 国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2 GB 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 依据3 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 依据4 《四川电网200kV及以上系统继电保护定值“四统一”管理规程》的通知 依据5 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 |
| 17 | 对有可能危及电网安全运行的继电保护设备和系统安全自动装置，应按电网企业的要求及时进行设备改造工作。 | 现场查评。 |  | 依据1 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 依据2 GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| 18 | 远动等调度自动化相关设备，计算机监控系统应满足调度自动化有关技术规程的要求，应与相关的能量管理系统（EMS）调试成功，所有远动信息已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 1、查评远动等调度自动化相关设备调试报告。 2、查评所有远动信息是否已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 远动等调度自动化相关设备调试报告。 | 依据1 DL/T 516-2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据2 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 依据3 川电通自【2006】33号《四川电网调度自动化系统运行管理办法》的通知 依据4 川电调度【2008】102号《四川电力系统自动电压控制系统（AVC）功能规范（试行）》的通知 依据5 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 |
| 19 | 电力监控系统应能可靠工作，在与办公自动化系统或其他信息系统之间以网络方式互联时已采用了经国家有关部门认证的专用、可靠的安全隔离措施。电力监控系统不得与互联网相连，并严格限制电子邮件的使用。 | 现场查评电力监控系统可靠性。与其他信息系统之间是否有专用、可靠的安全隔离措施。 | 电力监控系统资料。 | 依据1 国家电监委5号令《电力二次系统安全防护规定》 依据2 国家电监委2006年34号《电力二次系统安全防护总体方案》 依据3 川电调度88号《四川电网二次安全防护重点工作要求》 |
| 20 | 电厂至电网企业的调度部门必须具有两个及以上可用的独立通信通道。 | 现场查评电厂至电网企业的调度部门是否有两个以上可用的独立通信通道。 | 调度通信系统资料。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 SD 131-1984《电力系统技术导则》 依据3 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 21 | 通信设备供电电源应稳定可靠并且交流备用电源能自动投入。当交流电源中断时，通信专用蓄电池单独供电时间应能保持1～2小时。 | 1、现场查评通信设备供电电源的稳定可靠性，交流备用电源能否自动投入。 2、当交流电源中断时，通信专用蓄电池单独供电时间是否能保持1～2小时。 | 1、通信设备专用蓄电池参数资料。 2、交流备用电源自动投入控制资料。 | 依据1 DL/T 544-2012 电力系统通信管理规程 依据2 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 |
| 22 | 电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计配置应符合《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T5044-1995）的技术要求；蓄电池的放电容量应符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）的技术要求。 | 1、现场查评电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计资料 2、现场查评蓄电池的参数资料。 | 1、电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计资料 2、蓄电池的参数资料。 | 依据1 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 依据2 DL/T 5044-2004电力工程直流系统设计技术规程 依据3 国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据4 《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 第八部分 防止继电保护和直流系统事故 |
| 23 | 电厂的运行值长及有权接受调度命令的值班人员，应全部经过调度管理规程的培训，并经考核合格。 | 现场抽查5名有权接受调度命令的值班人员的调度管理规程培训考核合格。 | 1、电厂的运行值长及有权接受调度命令的值班人员经过调度管理规程的培训并经考核合格的证明材料。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 24 | 并网电厂应有完善的保厂用电措施，在失去外来电源时应具备自启动能力。 | 查评是否有完善的保厂用电的组织措施、技术措施、防事故预案和黑启动方案。 | 1、保厂用电的有关措施。 2、黑启动方案。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |

# 评   分   项   目

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查评方法 | 资料清单 | 评分办法 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电气一次设备 | 1315 |  |  |  |  |
| 1.1 | - 发电机、高压电动机及高压变频器 | 345 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 发电机定子、转子及其附件应紧固良好，无影响安全运行的缺陷，无局部过热等问题。发电机运行时振摆应无异常现象。 | 20 | 1、现场检查发电机定子、转子及其附件紧固情况 2、现场检查发电机定子、转子其附件发热监视记录 3、查阅检修、缺陷及消缺记录 4、检查设备巡视记录及值班记录及其完整性 | 1、安装交接、检修缺陷记录表 2、设备巡视记录及值班记录表 | 有紧固不良、局部过热问题,视严重程度扣分30～100%记录表不全，每有一项扣分50%。记录不全，填写不正确，每项扣10%。 | 依据1 GB/T 7064-2008 3.14/3.19.3 依据2 GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件 》 依据3 DL/T 817-2002 5.2.1/5.2.2 依据4国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.2 | 检查发电机定子绕组端部线圈的磨损紧固情况，200MW及以上汽轮发电机定子绕组端部大修时应进行振型模态试验，对于模态试验不合格的发电机应进行端部结构改造。200MW以下汽轮发电机以及水轮发电机发现定子绕组端部存 在磨损情况时也应进行该试验。 | 20 | 1、在新机交接、大修、受到短路冲击、更换线棒、改变定子绕组端部固定结构或必要时，应对定子绕组端部进行动态特性测量 2、查阅发电机检修记录，确定发电机定子绕组端部是否存在磨损情况 3、检查发电机定子绕组端部振型模态试验报告 | 1、发电机检修缺陷记录 2、发电机定子绕组端部振型模态试验报告 | 发电机定子绕组端部线圈出现磨损情况,视严重程度扣分20～50%；无试验报告，扣分50%；试验发现问题,但未采取措施,扣分50%。 | 依据1 JB/T 8990-1999 依据2 DL/T 735-2000 |
| 1.1.3 | 发电机整体绝缘状况：定子绕组绝缘电阻及吸收比或极化指数、直流耐压及泄漏电流、交流耐压试验、直流电阻、转子绕组的绝缘电阻、直流电阻、交流耐压试验、交流阻抗和功率损耗、轴电压测试等，上述试验结果是否完整、合格，是否超期。 | 20 | 1、新投机组（尚未大修）查阅发电机交接试验报告的完整性和数据的正确性。 2、运行机组查阅发电机预防性试验报告的完整性和数据的正确性。 3、经过大修的发电机查阅最近一次大修试验报告的完整性和数据的正确性，试验周期是否合理。 | 发电机大修试验报告 | 试验结果是否符合交接或预试标准，任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～40%；预试超周期扣分20～40%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.1.4 | 对于累计运行时间20年以上且运行或预防性试验中绝缘频繁击穿时应进行发电机定子绕组绝缘老化鉴定试验。新机投产后第一次大修时可对定子绕组绝缘进行非破坏性试验，以便今后对比分析。 | 15 | 查阅发电机定子绕组绝缘老化鉴定试验报告 | 发电机定子绕组绝缘老化鉴定试验报告 | 对于累计运行时间20年以上且运行或预防性试验中绝缘频繁击穿时未进行发电机定子绕组绝缘老化鉴定试验，该项不得分；试验发现问题，但尚未采取措施，如全部或部分更换线圈，扣20～50%。 | 依据1 DL/T492-2009 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.1.5 | 发电机组新机上网时应进行发电机性能考核试验（如温升试验、效率试验和参数试验等）。 | 15 | 1、查阅发电机性能考核试验报告 | 1、发电机温升试验报告、效率试验报告、参数试验报告 | 未进行温升试验扣30%、未进行效率试验扣30%、未进行参数试验扣40%。 | 依据1 四川省电力公司（2006）613号 依据2 GB/T 5321-2005 依据3 GB/T 1029-2005 |
| 1.1.6 | 加强对200MW及以上大型汽轮发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管接头等处绝缘的检查。对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量，不合格的应及时消缺。对于200MW以下的汽轮发电机和大型水轮发电机也可对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量。 | 15 | 1.检查定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验报告 2.查阅发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管接头等的检修记录 | 1、定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验报告 2、检修记录 | 发现发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管接头等存在缺陷，未处理者，扣20～50%；定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验未进行，扣50～80%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.7 | 绕组、铁心、集电环、冷却气体、内冷却水等的运行温度应正常，满足水轮发电机运行规程(DL/T751-2001)和GB755有关运行温度的规定。 | 20 | 1、现场查阅绕组、铁芯冷却介质运行温度记录 2、现场查阅设备异常及缺陷消缺记录 3、现场查阅运行巡视记录 | 1、绕组、铁心、集电环、冷却介质温度运行记录表单 2、设备运行异常及缺陷记录表单 | 存在超过允许值，视严重程度扣分30～100%；记录不全或不真实、正确，每一项扣10%。 | 依据1 GB/T 7064-2008 依据2 GB/T 7894-2009 《水轮发电机基本技术条件》 依据3 国电发（1999）579号 《汽轮发电机运行规程》 依据4 DL/T 751-2001 依据5国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.8 | 护环、风扇、滑环和转子锻件等旋转部分有无裂纹、位移、腐蚀等异常问题。 | 15 | 1、查阅设备安装交接金属检验；超声波探伤报告 2、查阅运行及巡视记录 3、查阅检修及设备缺陷报告 | 1、金属检验超声波探伤报告 2、运行监测巡视表单 3、设备检修缺陷记录册 | 1、若有裂纹、位移、腐蚀等问题，不得分 2、监测及记录不完全视情况扣10～30% | 依据1 DL/T 438-2009 依据2 水电部（88）电生火字第21号文附件《汽轮机和发电机转子检查工作交流会会议记要》 一条/二条/三条/四条 依据3 水电部（86）电生火字第193号文附件1 四条 依据4 DL/T 817-2002 |
| 1.1.9 | 氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量是否合乎要求；是否存在密封油向发电机内泄漏的问题。 | 15 | 1、现场查阅设备交接氢气检测品质指标记录，密封试验记录 2、查阅运行表单及缺陷记录 | 1、氢气取样检测报告；安装密封试验报告 2、运行记录表单巡检记录表单 3、缺陷记录薄 | 1、存在低氢压运行扣分30～50%；存在氢纯、氢中含氧量和漏氢量不合要求，则视严重程度扣分50～100%；若氢湿度经常达不到要求或严重超限不得分，有时达不到要求扣分50% 2、若存在密封油向发电机内泄漏的问题，则视严重程度扣分50～100% | 依据1 GB/T 7064-2008 依据2 国电发（1999）579号《汽轮发电机运行规程》 依据3 DL/T 607-1996 4.3.2/4.3.3 依据4 DL/T 651-1998 5/5.1/5.2/ 依据5国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.10 | 水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等应合格，空冷式发电机冷却器、油槽冷却器及重要管路应无渗漏。 | 15 | 1、现场检查冷却水的各项指标应符合规范要求 2、现场查阅运行记录表单。 3、现场查阅缺陷记录 | 1、机组运行记录表单 2、巡视记录表单 3、缺陷记录册 | 1、冷却水各种措施指标若不合乎要求视严重程度扣分30～100% 2、记录表单不全或填写不正确每项扣分10% | 依据1 GB/T 7064-2008 5.5.5 依据2 GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》 依据3 国电发（1999）579《汽轮发电机运行规程》 依据4 DL/T 801-2010 依据5国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.11 | 防止发电机损坏事故的措施,防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实，若参与调峰运行，是否采取了必要的技术措施。 | 15 | 1、查阅反措内容及落实情况，是否经过演练 2、参与调峰的技术措施内容 | 1、反措内容书面文本 2、调峰技术措施 | 无反措或措施不全视情况扣分30～100%。 | 依据1 GB/T 7064-2008 3.11/3.16 依据2 GB/T 7894-2009 《水轮发电机基本技术条件》 依据3 国电发（1999）579 《汽轮发电机运行规程》 依据4 DL/T 751-2001 依据5国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.12 | 有关防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞或泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆炸着火等的技术措施是否已经全面落实。 | 15 | 1、查阅运行规程、检修规程中相关技术措施内容 2、现场查阅检修和设备缺陷记录 3、检查技术措施落实情况 | 1、运行规程 2、检修试验规程 3、设备缺陷及消缺记录 | 1、无技术措施或措施不完全视情况扣分 2、有措施未落实视落实情况扣分。 | 依据1 水电部（86）电生火字第193号《发电机反事故技术措施》文附件1 五条/九条 依据2 能源部电发（1990）14号《发电机组反事故技术措施补充规定》文附件2 11/15 依据3 水电部（87）电生火字第8号《防止国产氢冷发电机封闭母线爆破事故技术措施》文附件 一条/二条/三条/四条/五条/六条 依据4国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.13 | 轴承等各部位的振动应合格；各轴承的运行温度应在允许范围内。 | 15 | 1、查阅运行规程 2、现场检查运行表单有无振动和温度的相关记录 3、查阅检修消缺和设备缺陷记录 | 1、运行规程 2、运行表单和巡视记录 3、设备消缺、检修和缺陷记录 | 1、若超过允许值，视严重程度扣分30～100%。 2、记录不全或不规范酌情扣分。 | 依据1 GB/T 7064-2008 3.19 依据2 GB/T 7894-2009 《水轮发电机基本技术条件》 依据3 国电发（1999）579《汽轮发电机运行规程》 依据4 DL/T 751-2001 |
| 1.1.14 | 发电机转子是否存在接地或匝间短路,是否采取了相应的防范措施。 | 15 | 1、查阅运行规程，有关防范措施章节 2、查阅检修和缺陷记录 | 1、运行规程 2、检修消缺记录 3、缺陷记录 4、运行记录 | 1、有接地扣分30%。 2、有匝间短路，视严重程度扣分30～100%。 3、若发生接地或匝间短路，且未采取相应的防范措施不得分。 | 依据1 国电发（1999）579号《汽轮发电机运行规程》 依据2 DL/T 751-2001 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.15 | 单机容量100MW以上发电机中性点补偿是否符合《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 中的“反措”要求。 | 15 | 1、查阅发电机定子绕组单相接地电流试验数据 2、查阅中性点补偿措施 | 1、发电机定子绕组单相接电流试验数据 2、发电机定子绕组单相接地电流经补偿后的试验数据 | 发电机定子绕组单相接地电流经补偿后不符合要求，不得分 | 依据 国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.1.16 | 水轮发电机风洞内出线和中性点是否装设了围栏。 | 10 | 现场查看 |  | 发电机风洞内出线和中性点未装设围栏，不得分。 |  |
| 1.1.17 | 是否存在影响安全运行的其它隐患。 | 15 | 1、查阅运行记录和巡视记录表单 2、查阅检修、缺陷和消缺记录 | 1、运行记录、巡视记录表单 2、检修消缺记录薄 | 视严重程度酌情扣分30～100%。 |  |
| 1.1.18 | 是否满足接入受端电网的火电机组额定功率因数(迟相)值不应高于0.85、水电机组额定功率因数(迟相)不应高于0.9。发电机吸收无功的能力是否满足在有功功率为额定值时，功率因数进相0.95-0.97运行的能力。 | 15 | 查阅发电机基本参数和进相试验报告 | 1、设备资料、运行资料 2、发电机进相试验报告 | 额定功率因数不满足要求,视情况扣20～50%。；无进相试验报告，该项不得分；有试验报告但进相深度不满足要求，扣分50%。 | 依据SD 325-89 |
| 1.1.19 | 火电机组应具备不小于机组额定功率50%的调峰能力。 | 10 | 1、检查设备资料。 2、检查。运行记录资料 | 1、机组设计资料。 2、出厂安装设备资料。 3、运行记录。 | 视严重程度酌情扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 |
| 1.1.20 | 高压电动机的整体绝缘状况：绝缘电阻及吸收比、绕组直流电阻、泄漏电流、交流耐压试验等，上述试验结果是否完整、合格，是否超期 | 15 | 1、查阅高压电动机的试验报告 2、查阅高压电动机缺陷记录 | 1、高压电动机的试验报告 2、高压电动机缺陷记录 | 试验结果是否符合预试标准，任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～40%；预试超周期扣分20～40%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.1.21 | 高压电机烧损率≤5台次/百台·年，对于高压电动机应采取防止定子线圈烧损、防止转子笼条断裂和开焊、防止轴承及其他机械部件损坏的技术措施。 | 15 | 1、检查高压电机的故障情况以及故障率 2、检查防止定子线圈烧损、防止转子笼条断裂和开焊、防止轴承及其他机械部件损坏的技术措施以及落实情况 3、对采用磁性槽楔或磁性槽泥的电动机查阅其粘接工艺和加工方法 | 1、防止电动机损坏的反事故措施 2、高压电动机检修记录及缺陷记录 | 电机烧损率不满足要求，视情况扣50～100%无措施不得分,措施落实不到位视严重程度酌情扣分20～50%。 | 依据1 水电部（86）电生火字第193号《发电机反事故技术措施》文附件2 |
| 1.1.22 | 高压电动机应有可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志。 | 5 | 现场查看 |  |  | 依据 GB/T 13957-2008 |
| 1.1.23 | 高压变频器或内反馈高压电动机的应用，不应降低电动机和发电机组的可靠性，应进行性能试验和现场试验，以确定改造效果和可靠性。 | 15 | 1、查阅高压变频器或内反馈电机的有关资料 2、查阅交接和性能试验报告、运行记录和缺陷记录 | 1、高压变频器或内反馈电机的有关资料 2、交接和性能试验报告、运行记录和缺陷记录 | 由于高压变频器或内反馈高压电动机的应用降低高压电动机的可靠性的，视情况扣50～100%；交接和性能试验有一项不满足要求，扣分20～50%。 | 依据DL/T 1111-2009 |
| 1.2 | - 变压器和高压并联电抗器 | 200 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 变压器（电抗器）油中溶解气体色谱分析结果是否超过交接值或注意值，220kV级及以上变压器油中含水量是否超过交接值或注意值，超注意值后是否按规程规定采取了防范措施;变压器的绝缘水平是否符合国家标准。 | 30 | 1、查阅变压器（电抗器）油冲击合闸试验前后色谱分析报告 2、查阅变压器（电抗器）油微水分析报告 3、查阅变压器出厂说明书及试验报告 | 1、变压器(电抗器)出厂说明书及试验报告 2、变压器油各次色谱及微水报告 3、变压器油交接试验报告 | 微水及含气量超过交接值扣分50～100%；超过注意值后未采取防范措施扣分20～50%；绝缘水平不符合国家标准扣分20～50%。 | 依据1 电力部电安生(1996)589号《电力工业部变压器类设备管理规定》附件 依据2 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 依据3 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据4 GB 7252-2001 依据5 GB 1094.3-2003 |
| 1.2.2 | 变压器（电抗器）整体绝缘状况：绝缘电阻、吸收比或极化指数、泄漏电流、线圈直流电阻、套管的tgδ和电容量、局部放电量（220kV级及以上变压器大修后）中性点耐压试验、变压器绕组变形试验，上述试验结果是否完整、合格，是否超期。 | 20 | 1、查阅变压器出厂说明书及试验报告 2、查阅变压器交接验收试验报告 3、查阅变压器局部放电试验、中性点耐压试验、变形试验报告 4、查阅变压器大修后试验报告 5.查阅已运行一年以上变压器最近一次预防性试验报告。 | - 变压器出厂说明书，出厂试验报告 2、变压器安装交接验收试验报告 3、局部放电试验、中性点耐压试验、变压器变形试验报告 4、变压器大修试验报告 5.查阅最近一次预防性试验报告 | 试验结果是否符合交接或预试标准；任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～40%；预试超周期扣分20～40%；绝缘电阻大于10000MΩ时，吸收比或极化指数仅做参考。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据4 国调中心调网(1996)89号 5条 依据5 GB1094.3《电力变压器》 |
| 1.2.3 | 变压器油的电气试验是否合格、击穿电压是否在规定范围内、90℃的tgδ是否在规定的标准内（大修后）。 | 15 | 1、查阅变压器油各次取样电气试验报告 2、查阅变压器油tgδ检测报告 | 1、变压器油各次检测报告 2、变压器油tgδ试验报告 | 若不合格，视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 1.2.4 | 变压器上层油温是否超出规定值，温度计及远方测温装置是否准确、齐全；测温装置是否定期校验。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅温度计及远方测温装置检验报告 | 1、运行记录表单、巡检记录表单 2、远方测温装置校验记录 | 油温超出规定值扣分30～100%；温度计未校验、不准确扣分10～20%。 | 依据1 DL/T 572-1995 依据2 GB 1094.2-1996 |
| 1.2.5 | 变压器高压套管及油枕的油位是否正常。 | 15 | 现场检查套管及油枕的油位应在规定范围 | 运行巡视记录 | 油位不正常视严重程度扣分30～100%。 | 依据 DL/T 572-1995 5.1.4/5.1.5 |
| 1.2.6 | 强迫油循环变压器的冷却装置的投入与退出是否按油温的变化来控制；冷却装置应有两个独立电源并能自动切换，应定期进行自动切换试验。 | 15 | 1、查阅产品出厂说明书及冷却控制装置回路图纸 2、查阅运行规程 3、查阅运行记录表单及巡检表单 4、现场检查装置电源及自动切换情况 | 1、强油循环冷却装置出厂说明 2、运行规程 3、运行表单 4、冷却控制装置回路图纸 | 没有两个独立电源扣分50%；不能自动切换扣分30%；未定期进行自动切换试验扣分20%。 | 依据1 DL/T 572-1995 3.1.5 依据2 电力部电安生(1996)589号《电力工业部变压器类设备管理规定》附件2 4 |
| 1.2.7 | 8MVA及以上变压器油枕中是否采用胶囊、隔膜等。 | 10 | 1、查阅产品说明书 2、查阅大修记录 | 1、产品出厂说明书 2、变压器大修记录 | 无产品说明书、大修记录扣50%，未采用胶囊、隔膜、金属波纹管、膨胀器等油密封措施不得分。 | 依据1 电力部电安生(1996)589号《电力工业部变压器类设备管理规定》附件2 六条 依据2 GB 6451-2008 |
| 1.2.8 | 变压器的铁芯、铁轭是否存在多点接地现象。 | 10 | 1、查阅交接试验（大修）报告 2、查阅运行记录及巡视记录 3、查阅缺陷记录 | 1、设备交接试验报告 2、运行记录，接地电流检测记录表单 3、缺陷记录 4、大修记录 | 任一缺陷未消除扣30～100%；运行中未进行接地泄漏电流定期检测不得分。 | 依据 电力部安生(1996)589号文件 附件2 2 |
| 1.2.9 | 变压器的分接开关接触是否良好，有载开关及操作机构有无重要隐患，有载开关部分的油是否与变压器油之间有渗漏现象，有载开关及操作机构是否按规定进行检修。 | 15 | 1、查阅变压器试验报告 2、查阅变压器油色谱分析报告 3、查阅运行记录，缺陷记录报告 | 1、变压器交接验收试验报告、预防性试验报告。 2、变压器油色谱分析报告 3、变压器运行记录 | 视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 572-1995 5.5/4.1.1 依据2 DL/T 574-2010 6.3/6.4 |
| 1.2.10 | 变压器高、低压套管接头应无发热现象。 | 15 | 1、现场检查 2、查阅套管接头红外测温记录 | 高低压侧套管红外测温记录表单。 | 未开展接头红外测温不得分；接头发热视严重程度扣分50～100%。 | 依据国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.2.11 | 变压器本体，散热器及套管应无渗漏油现象。 | 15 | 现场检查 | 变压器运行巡视检查记录 | 高压套管漏油不得分；本体及散热片渗、漏油每点扣20%。 | 依据 DL/T 572-1995 5.1.4 |
| 1.2.12 | 净油器是否正常投入，呼吸器维护情况是否良好。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅检修及设备缺陷记录 3、查阅运行巡检记录 | 1、变压器检修及设备缺陷记录 2、运行巡检记录 | 任一台净油器不能正常投入，扣分20～30%；呼吸器阻塞扣分20～30%。 | 依据1 GB 6451-2008 2.5.3 依据2 电力部电安生(1996)589号文件附件2 1条 |
| 1.2.13 | 变压器的冷却系统是否存在缺陷，如潜油泵、风扇等。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅设备缺陷记录、消缺记录 3、查阅检修记录 | 1、运行记录 2、设备缺陷及消缺记录 3、检修记录 | 有重要缺陷未消除不得分 | 依据1 DL/T 572-1995 3.1.5 依据2 电力部电安生(1996)589号文附件2 4 |
| 1.3 | - 外绝缘和构架 | 85 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 升压站所有电气设备，母线外绝缘的泄漏比距是否满足要求。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅出厂资料 3、查阅户外电气设备初设、施工设计文件 4.查阅电厂所在地区污秽等级及设备选型校核依据 | 1、设备出厂资料 2、设备安装资料 3、初设、施工设计文件 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据1 GB/T 26218.1-2010 依据2 GB/T 26218.2-2010 依据3 能源部(1993)45号文附件3 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.3.2 | 断路器断口外绝缘220kV不小于1.15倍、500kV不小于1.2倍相对地外绝缘要求，否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅出厂设备资料及安装资料 | 1、设备出厂资料 2、设备安装资料 3、初设、施工设计文件 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.3.3 | 母线悬式绝缘子串是否按规定定期测绝缘或检测零值绝缘子。 | 20 | 1、查阅新投厂站悬式绝缘子交接耐压试验记录 2、运行厂站零值绝缘子定期检测记录 | 零值绝缘子检测记录表单 | 未开展零值瓷瓶检测工作不得分；每漏测一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2 国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.3.4 | 是否定期开展红外测温（或示温腊片）,对各类引线接头和刀闸头进行温度监测。 | 15 | 1、查阅设备红外测温测试记录 2、查阅设备缺陷报告 | 1、红外测温记录 2、设备缺陷报告 | 未开展工作不得分；有明显过热点又未采取措施扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 5396-2007 3.0.1 依据2 国电公司发输电输(1999)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.3.5 | 电气设备及母线每次停电后是否进行清扫。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅停电清扫记录 | 设备停电检修记录 | 有条件进行而未进行此项工作不得分。 | 依据1 能源电(1993)45号文附件3 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.3.6 | 是否按规定要求定期测试盐密值、灰密值，记录是否完整。 | 10 | 1、现场检查是否有测试设施和设备 2、查阅盐密值、灰密值测试记录 3、查阅所在地区污秽等级图 | 1、盐密值测试记录表单 2、盐密、灰密测试仪资料 3、电厂所在地区污秽等级图 | 未装设测试设施、无盐密值、灰密值测试记录不得分；测试工作不符合要求扣分50～100%。 | 依据1 能源电(1993)45号文附件 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.4 | - 过电压保护和接地 | 135 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 避雷针（线）的防直击雷保护范围是否满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求。 | 15 | 1、现场检查避雷针、线的布置情况 2、查阅防雷系统保护范围图，应校核避雷针、线的联合保护范围是否覆盖所有应保护设备 | 厂房及升压站防雷系统图 | 无图纸或不符合规定要求扣分30～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.2 | 雷电侵入波的防护是否符合规程要求，并满足升压站设备的安全运行。 | 20 | 1、现场检查避雷线是否按规程要求装设 2、查阅防雷布置检查是否按规范要求设置避雷器防止雷电侵入波 | 1、防雷系统设计图 | 无图纸或不符合规定要求扣分30～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.3 | 110kV及以上变压器、高压并联电抗器中性点过电压保护是否完善，并符合《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》中的“反措”要求。 | 15 | 1、现场查验变压器、高压并联电抗器中性点接地情况及保护设置情况 2、接地引下线的焊接是否符合规范要求 3、检查是否制定反措，其措施是否完善 | 1、变压器中性点，高压并联电抗器中性点过电压保护相关设计图纸 2、反措内容 | 不符合要求,视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 620-1997 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据3 国家电网生技［2005］400号 |
| 1.4.4 | 避雷器配置和选型是否正确、可靠。 | 10 | 1、现场检查避雷器装置情况、是否配置在线监测装置 2、查阅避雷器型号及相关参数，核查选型是否正确 | 1、电气一次系统接线图及设备选型表 2、避雷器出厂报告及现场校验报告 | 不符合要求扣分50～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.5 | 接地电阻是否按规定周期进行测试，测试值是否合格，图纸资料是否齐全。 | 20 | 1、现场检查接地网的完整情况和联接情况 2、查阅地网接地电阻测试报告 | 1、地网接地系统图 2、接地电阻测试报告 | 不符合要求扣分50～100%，图纸资料不全扣分40～50%。 | 依据1(87)水电电生字第9号文附件3 四条 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据3 DL/T 621-1997 依据4国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.4.6 | 发电机封闭母线、电缆桥架、GIS外壳有分段时是否每段接地。所有电气设备外壳接地是否为明接地，接地引下线塔接面积是否符合热稳定的要求。电气设备爬梯、避雷带等是否接地。 | 20 | 1、现场检查发电机封闭母线、电缆桥架、GIS外壳、电气设备爬梯、避雷带接地情况 2、现场检查各设备接地引下线的截面积和焊接是否满足相关规范和反措要求 |  | 发电机封闭母线、电缆桥架、GIS外壳、爬梯、避雷带等接地不符合要求，视严重程度扣分20～100%。 |  |
| 1.4.7 | 是否按规定周期进行接地引下线与接地网的连接情况检测。运行10年以上接地网（包括引下线）是否进行开挖检查。 | 20 | 1、现场检查各设备接地引下线的截面积和焊接是否满足相关规范和反措要求 2、查阅接地完整性测试检测报告。 3、查阅开挖检测记录(运行10年以上) | 1、接地网电气完整性测试报告 2、开挖检查记录(运行10年以上) | 未进行接地网电气完整性测试工作不得分；相邻接地引下线间直流电阻超过标准每一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据3 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 1.4.8 | 主变压器中性点是否有二根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线是否符合热稳定的要求。 | 15 | 1、现场检查中性接点两根引下线与地网的连接情况是否符合要求 2、查阅相关图纸资料 | 相关图纸资料 | 主变压器中性点两根接地引下线截面不符要求不得分；与地网连接焊接面积不符合要求不得分。 |  |
| 1.5 | - 高压电器设备 | 360 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 断路器或GIS电气交接或预防性试验項目中是否有不合格项目。如断路器绝缘电阻、主回路电阻、交流耐压试验、断路器分合闸时间同期性及分合闸速度、SF6气体含水量、SF6气路系统检漏、分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻、断路器操作机构试验等。 | 30 | 1、查阅断路器(含绝缘油和SF6气体)是否按规定开展电气预防性试验，项目是否齐全，有无不合格项目 2、查阅最近一次预防性试验报告 3．查阅新投运断路器电气交接试验报告 | 1、绝缘油和六氟化硫（SF6）气体检测及气路系统检漏报告 2、最近一次预防性试验报告 3、检修试验记录 4.电气设备交接试验报告 | 任一台断路器的重要项目不合格扣分30～50%。 | 依据 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.5.2 | 断路器或GIS大小修工作项目是否齐全,无漏项，重要“反措”项目是否落实，是否超过了规定的期限。 | 30 | 1、查阅检修规程 2、查阅检修记录，设备台帐 | 1、电厂检修规程 2、设备检修记录 3、设备台帐 4、“反措” | 重要“反措”项目未落实或检修漏项,任一台断路器超过周期（天数）的1倍每项扣分20～100%。 | 依据1 电供（191）30号《高压断路器运行规程》 依据2 国电公司发输电输(1992)72号文附件 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.3 | 断路器切断故障电流后,是否按规程规定采取了相应措施。 | 10 | 1、查阅运行记录 2、查阅检修记录 3、查阅设备台账 4、查阅断路器事故跳闸记录 | 1、设备运行记录 2、设备检修记录 3、设备台帐 4、断路器事故跳闸记录 | 未采取相应措施不得分。 |  |
| 1.5.4 | 断路器或GIS电气预防性试验是否超过了期限（含SF6水分含量测定及SF6气路系统检漏）。 | 10 | 1、查阅最近一次预防性试验报告 2、查阅SF6水分含量检测报告 3、查阅SF6气路系统检漏报告 | 1、电气预防性试验报告 2、SF6水分含量检测及气路系统检漏报告 | 任一台断路超期6个月以上或漏项扣分30～100%。 | 依据 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.5.5 | 断路器或GIS是否存在其他威胁安全运行的重要缺陷（如触头严重发热，断路器拒分、拒合、偷跳、严重漏油、SF6系统泄漏严重、分合闸电磁铁动作电压偏高等）。 | 30 | 1、现场检查 2、查阅设备运行记录 3、查阅设备缺陷记录及消缺记录 | 1、设备运行记录 2、设备缺陷记录 3、设备消缺记录 | 任一台断路器存在重要缺陷扣分20～100%。 | 依据1 GB/T 11022-2011 依据2 电供（191）30号《高压断路器运行规程》3 依据3 国电公司发输电输(1992)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据4国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据5 DL 5000-2000 17.3.3 依据6 DL/T 5352-2006 |
| 1.5.6 | 隔离开关操动机构的动作情况是否灵活。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅设备缺陷记录 | 1、运行记录 2、设备缺陷记录 | 任一台隔离开关发生卡涩现象扣分20～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.7 | 断路器是否满足：开关遮断容量符合装设点开断短路电流的技术要求。开关三相故障清除时间(包括保护动作时间)：330kV及以上设备不大于90ms；110kV-220kV设备不大于120ms。设备应配有后备保护。 | 20 | 1、查阅断路器的技术参数，开关装设处的短路电流计算结果，保护动作时间的设置 | 断路器的技术资料 | 任一参数不合要求不得分。 | 依据DL 1040-2007 5.4.2.1 |
| 1.5.8 | 隔离开关闭锁装置应可靠、齐全。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸 3、查阅闭锁功能竣工验收签证单 | 1、隔离开关闭锁装置设计图纸 2、闭锁功能竣工验收签证单 | 任一台隔离开关未装闭装置扣分20～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.9 | 隔离开关是否按交接试验或预防性试验规程进行试验，是否按检修规程规定项目进行检修，是否超过了期限。 | 15 | 1、查阅检修规程的项目内容 2、隔离开关的交接试验或预防性试验报告 3、查阅检修记录 | 1、检修规程 2、交接试验或预防性试验报告 3、设备检修记录 | 检修项目有严重漏项及超期限6个月以上扣分50～100%；试验结果超出标准、项目不全，视情况扣分50～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.10 | 隔离开关触头是否有严重过热现象 | 5 | 1、现场检查 2、查阅开关触头红外测温记录 | 1、缺陷记录 2、隔离开关触头红外测温记录 | 触头严重发热，影响运行安全不得分。未开展红外测温不得分。 | 依据1 GB/T 11022-2011 依据2 国电公司发输电输(1999)72号《高压开关设备反事故技术措施》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.11 | 隔离开关是否具备开断母线电容电流能力。 | 15 | 1、现场检查 2、查阅设备选型计算依据与隔离开关技术条件对比 | 1、隔离开关出厂说明书 2、选型计算依据 | 任一台不具备开断母线电容电流能力不得分。 | 依据1 DL 405-1991 表9 隔离开关的额定参数 依据2 GB 1985-2004 |
| 1.5.12 | 是否按照避雷器的试验项目、周期和要求进行检测，是否有超标项目或试验数据超标尚未消除；非典型避雷器的使用条件是否符合要求。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅最近一次电气预防性试验报告 3、查阅交接验收试验报告 | 1、避雷器电气预防性试验报告 2、避雷器交接验收试验报告 | 任一相避雷器的重要项目（绝缘电阻、泄漏电流）不合格扣分20～100%；任一相避雷器超期6个月以上或漏项扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2 GB 11032-2010 依据3 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 1.5.13 | 电压互感器、电流互感器、耦合电容器是否存在严重缺陷，电气交接试验或预防性试验项目是否有不合格项目。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅交接试验或最近一次电气预防性试验报告 3、查阅设备缺陷记录 | 1、交接试验或电气预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 任一台设备存在严重缺陷或重要项目不合格（如互感器的tgδ和电容量；绝缘油色谱分析等)扣分20～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.14 | 500kV级电容式电压互感器的瞬变响应是否符合相应标准；设备台帐中是否保留同类型设备的型式试验报告。 | 10 | 1、500kV级电容式电压互感器型式试验报告 2、查阅制造厂说明书 | 1、500kV级电容式电压互感器型式试验报告 2、制造厂说明书 | 任一台不满足扣分30～100% |  |
| 1.5.15 | 500kV级电流互感器的暂态特性是否符合相应标准 | 10 | 1、查阅设备台账 2、查阅制造厂说明书 | 1、设备台帐 2、制造厂说明书 | 任一台不满足扣分30～100%。 |  |
| 1.5.16 | 电压互感器、电流互感器测量精度是否满足要求。 | 15 | 1、查阅设备台帐 2、现场查看铭牌参数 3、查阅校验记录 | 1、设备台帐 2、铭牌参数 3、校验记录 | 任一台不满足不得分 | 依据1 GB 1207-2006 5.2/5.2.1/5.3 依据2 GB 1208-2006 |
| 1.5.17 | 电力电缆交接试验或预防性试验项目是否有不合格项目，是否有漏项、超标和超周期等情况。 | 10 | 1、查阅电缆电气交接试验或预防性试验报告内容 2、查阅设备缺陷记录 | 1、电缆电气交接试验或预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 存在超期、漏项、超标等问题扣分30～100%。 | 依据 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.5.18 | 电缆头（接头）是否完好、清洁、无漏油，是否有溢胶、放电和发热等现象。 | 10 | 1、现场检查电缆头（接头）情况 2、查阅设备缺陷记录 | 1、设备缺陷记录 2、运行巡视检查记录 | 发现问题扣分30～100%。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2 (79)电生字第53号《电力电缆运行规程》5 |
| 1.5.19 | 主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施是否符合要求。 | 10 | 现场抽查电缆沟道封堵情况及阻燃措施。 |  | 一处不符合要求不得分 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2 DL 5027-1993 |
| 1.5.20 | 电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施是否完好。 | 5 | 现场检查缆隧道、沟道的堵漏及排水设施情况。 |  | 存在积水、油或杂物等不得分 | 依据1 (79)电生字第53号《电力电缆运行规程》31条 依据2 SDJ 26-1989 8.0.1 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.5.21 | 升压站无功补偿设备配置是否符合规定；是否按规定正常投运。 | 15 | 1、现场检查 2、查阅无功补偿设计方案及投运情况 | 升压站无功补偿设计方案资料 | 不符合要求扣分50～100%，未按规定投运扣分30～100% | 依据 GB 50227-2008 |
| 1.5.22 | 并联电容器装置预防性试验项目中是否有不合格项目、是否有漏项、超标和超周期等情况。 | 10 | 1、查阅并联电容器预防性试验报告 2、查阅设备缺陷记录 | 1、并联电容器预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 项目不全或严重超周期每项扣分30～100%。 | 依据 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.5.23 | 电容器组的串联电抗器电抗值的选择是否能满足限制涌流和高次谐波的要求，无谐波放大及谐振现象；电容器组开关是否是无重燃开关。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅设计资料 3、查阅特性试验报告 4、查阅设备参数 | 1、串联电抗器设计资料 2、串联电抗器设备试验报告 3、串联电抗器铭牌参数 | 不符合要求不得分，谐波放大严重扣分30～100%，使用开关不合格扣分30～100%。 | 依据1 GB 50227-2008 |
| 1.5.24 | 电容器组（包括电抗器）在运行中是否有渗、漏油和鼓肚现象。 | 10 | 1、现场检查 |  | 任一台有渗油、漏油和鼓肚现象扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 1.6 | - 站用配电系统 | 85 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 备用厂用变压器（含冷备用）自启动容量是否进行过校核；有无防止过投自启动负荷（如第二台厂用变压器故障时）的措施。 | 20 | 1、现场了解厂用变压器运行情况 2、查阅自启动容量计算资料 3、查阅在另一台厂变故障时应急措施 | 1、厂用变压器自启动容量计算资料 2、应急措施 | 存在隐患扣分10～50%；存在严重隐患不得分。 | 依据1 DL 400-1991 依据2 DL/T 5153-2002 |
| 1.6.2 | 保安电源是否可靠。 | 20 | 1、现场检查保安电源的配置情况及可靠性 2、查阅保安电源的相关图纸资料 | 1、保安电源设计施工图 | 存在隐患扣分30～50%；不可靠或存在严重问题不得分 | 依据1 DL/T 5153-2002 4.6.1/4.6.2 依据2 安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》附件 6 |
| 1.6.3 | 厂用电系统（3kV等级以上）的设备是否存在威胁电网安全运行的重要缺陷。 | 10 | 1、查阅厂用电系统接线图 2、查阅厂用电设备交接试验报告 3、查阅设备缺陷记录 | 1、厂用电系统接线图 2、交接试验报告 3、设备缺陷记录 | 任一处不合格扣分30～100% | 依据1 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 1.6.4 | 备用电源自投装置是否经常处于良好状态，是否按规定进行定期试验，记录是否完整。 | 15 | 1、现场检查备用电源自投入装置的可靠性 2、查阅定期试验记录 | 1、备用电源自投入装置原理接线 2、定期试验记录 | 存在重要问题扣分50～100%；未定期进行试验，且装置存在严重缺陷不得分。 | 依据 （87）水电电生字第108号 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 |
| 1.6.5 | 有无防止全厂停电事故的措施并落实。是否按省调黑启动方案和要求制定本厂的黑启动方案并报省调备案，是否进行了黑启动试验，对试验中发现的不满足黑启动要求的现有运行系统、设备进行了整改。 | 20 | 1、查阅运行规程 2、查阅本厂黑启动方案 3、查阅启动方案是否报省调备案 4、检查黑启动方安的落实情况及整改情况 | 1、运行规程 2、本厂黑启动方案 3、报省调备案手续 4、运行记录 | 无方案措施不得分，未落实扣分30～50%。 |  |
| 1.7 | - 防误操作技术措施 | 105 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 高压电器设备是否装设了调度编号和设备、线路名称的双重编号牌，字迹是否清晰，标色是否正确。 | 20 | 1、查阅一次主接线图 2、现场检查双重标识的正确、齐全性 | 电气一次系统主接线图 | 户外、屋内高压设备和线路的编号不规范，字迹不清楚、颜色不正确扣分10～50%；重要设备无编号，不得分。 | 依据 DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部份) |
| 1.7.2 | 电气一次系统模拟图是否与实际一次系统设备和运行状况相符。 | 5 | 1、查阅电气一次系统模拟图 2、现场检查一次设备实际运行状况 | 电气一次系统模拟接线图 | 模拟图与实际一次系统设备运行状况不符扣分30～100% | 依据 根据各地电网企业的有关规定执行 |
| 1.7.3 | 户外35kV及以上高压开关柜、间隔式配电装置有网门时网门是否接地，是否满足“四防”操作功能。 | 15 | 1、现场检查网门接地装置 2、查阅设计施工图看是否满足“四防”操作功能 3、查阅运行记录 4、查阅设备缺陷记录 | 1、网门接地“四防”功能设计施工图 2、运行记录 3、设备缺陷记录 | 已装设防误装置、但功能不全，全部加挂锁也能正常运行扣分40～50%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2 能源安保(1990)1110号文《防止电气误操作装置管理规定(试行)》附件 |
| 1.7.4 | 屋内高压间隔设备是否具备“五防”操作功能。 | 15 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸资料，是否实现”五防“功能 3、查阅“五防”功能竣工验收签证单 | 1、微机”五防“设计施工图 2、“五防”功能竣工验收签证单 | 已装设防误装置但功能不全，全部加挂锁也能正常运行扣分40～60%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2能源安保(1990)1110号文《防止电气误操作装置管理规定(试行)》附件 |
| 1.7.5 | 防误装置使用的电源是否与保护及控制回路电源严格分开。 | 10 | 1、现场检查电源情况 2、查阅装置接线图 | 防误闭锁电气原理接线图 | 防误装置使用的电源不独立，和保护及控制电源混用不得分。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2能源安保(1990)1110号文《防止电气误操作装置管理规定(试行)》附件/26/27 |
| 1.7.6 | 是否建立了严格的防误装置的管理和使用制度，责任是否明确和落实，运行状况是否良好。 | 15 | 1、查阅防误装置管理使用制度，并严格的组织和管理措施 2、查阅运行记录，了解运行状况 | 1、防误装置管理和使用制度 2、组织管理制度 3、运行记录 | 未建立严格的防误装置的管理和使用制度、运行状况不良不得分。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2能源安保(1990)1110号文《防止电气误操作装置管理规定(试行)》附件 |
| 1.7.7 | 是否存在因装设了防误装置而使开关设备的主要性能受到影响（如开关分、合闸时间，速度等）。 | 5 | 1、查阅开关试验报告 2、查阅运行记录 3、查阅设备缺陷记录 | 1、开关设备性能试验报告 2、运行记录 3、设备缺陷记录 | 由于装设了不符合防误要求的设备而影响开关设备性能每处扣分30～100%。 | 依据1国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据2能源安保(1990)1110号文《防止电气误操作装置管理规定(试行)》附件 |
| 1.7.8 | 主控、网控、单控、集控的控制盘、仪表上的控制开关、按钮、仪表、熔断器、连接片的标志是否齐全、规范、清晰。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅巡视记录 | 1、运行记录 2、运行巡视记录 | 任一设备标志不齐全、不规范、不清晰扣分10%，重要设备无标志牌不得分。 | 依据 根据各地电网企业的有关规定执行 |
| 1.7.9 | 常设的户外架构上、屋内间隔门上的标示牌是否齐全、规范、清晰。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅巡视记录 | 1、运行记录 2、运行巡视记录 | 户外架构、屋内间隔门的标示牌不齐全、不规范、不清晰扣分10%，重要设备无标示牌不得分。 | 依据 DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部份) |
| 2 | - 电气二次设备 | 1805 |  |  |  |  |
| 2.1 | - 励磁系统 | 120 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 励磁系统应具有完整、正确的图纸和资料，包括：设备台帐、相关国家及行业标准、“反措”文件、产品说明书等设备开箱(随机)资料、竣工资料(含施工图、试验方案、试验报告、交接验收合格签证及技改总结报告)、技术监督相关文件和调度机构下达的相关定值及要求的文件。 | 15 | 1、 查阅有关国家及行业相关标准、“反措”文件 2、查阅励磁系统竣工资料和设备开箱资料是否完整、正确等 3、查阅试验措施、试验报告是否齐全，设备参数和整定值是否符合运行和设计要求 4、运行现场是否具有相关运行图册、规程和设备说明书等资料 5、查阅设备检修及进行技术改造的试验措施、试验报告和相关记录 | 1、国家及行业相关标准、“反措”文件 2、设备开箱资料（技术说明书、使用说明书、出厂试验报告、接线图）和设备台帐 3、励磁系统试验措施、试验报告、技改总结报告、竣工图纸、励磁系统参数和定值设置清单4、调度机构下达定值通知单和相关文件5、技术监督相关报表和报告 | - 运行现场无规程及图纸、旡厂家资料不得分 - 无竣工资料或技改总结报告不得分 - 无调度机构下达的定值通知及定值设置清单（即整定记录）不得分 - 相关标准、台帐、记录、报告技术资料不齐全或不完善视情况扣分50～100% | 依据1 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据2 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 依据3 GB/T 14285-2006 依据4 DL/T 1049-2007 6.3/7.4 |
| 2.1.2 | 新投入或大修后的励磁系统是否按国家及行业标准进行了相关的调整试验，并做过甩负荷、阶跃、零起升压和灭磁等扰动性试验，调节器的静、动态特性是否符合标准的要求；有相应的调试报告。设备改造、更换后是否形成了相关图纸和资料(含总结报告、试验方案、措施和试验报告)。 | 10 | 1、 查阅记录及试验报告 2、 查阅励磁系统参数和整定清单 | 1、新投入或大修后的励磁系统相关记录和试验报告 2、励磁系统参数及整定清单 | 1、新投入或大修后的励磁系统相关记录和试验报告 2、励磁系统参数及整定清单 | 依据 GB/T 14285-2006 |
| 2.1.3 | 励磁调节器是否运行稳定、调整精确、工作可靠。在手动—自动、自动—自动切换过程中有无扰动。是否有因励磁调节器异常引起无功摆动甚至跳闸等问题。 | 10 | 1、 查阅运行值班记录 2、 查阅检修、缺陷记录表 3、 查阅设备巡视记录 | 1、运行值班记录 2、检修消缺记录表 3、设备巡视记录 | 1、有异常情况未及时解决不得分 2、火电100MW、水电40MW及以上机组的调节器投手动运行时未及时向调度汇报扣分20%；长期手动运行扣分50% 3、相关运行、检修等记录不全视情况扣分20～50% | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 6.3/6.3.2/8.2 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据4 DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则 》 依据5 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 |
| 2.1.4 | 励磁系统的强励能力是否满足标准的要求。在一个整流柜退出运行时能否满足发电机强励运行要求。 | 5 | 1、 查阅厂家提供的出厂试验数据是否满足标准要求 2、 查阅运行值班记录 | 1、厂家设备说明书 2、厂家出厂试验数据 3、运行值班记录 | 1、未达到设计要求扣分50～100% 2、无厂家提供的数据或数据不全扣分50～100% | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 5.2.1 依据3 DL/T583-2006《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》 依据4 GB/T 7409.3-2007《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》5.3、5.4 |
| 2.1.5 | 调节器中的过励磁限制、低励磁限制、V/F限制、无功电流补偿等功能单元是否按设计及定值要求投入运行。低励限制的整定能否满足进相运行的要求，过励限制的整定能否满足强励的要求，励磁系统的稳态增益是否满足调压精度要求。 | 10 | 1、 查阅运行记录 2、 查阅相关试验报告 3、 查阅厂家说明书 | 1、运行记录 2、相关试验报告 3、厂家说明书 | 1、有误动不得分 2、无试验报告不得分 3、报告记录不全或未达到相关功能要求视情况扣分20～50% | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 2.1.6 | 调节器调差功能能否满足相关标准要求；多台机组并列运行时，无功分配或调差系数是否合适。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅相关试验报告 3、查阅厂家说明书 | 1、运行记录 2、相关试验报告 3、厂家说明书 |  | 依据 GB/T 14285-2006 |
| 2.1.7 | 励磁系统二次回路、监视回路、信号回路是否正确、完整、可靠。 | 10 | 1、 检查运行设备 2、 查阅试验报告 3、 查阅运行记录 | 1、运行记录 2、相关试验报告 | 1、无试验报告或报告内容不完善，视情况扣分50～100% 2、有误动或接线错误扣分50～100% 3、现场检查有采样不正确或误报信号，视情况扣分20～50% | 依据1 DL/T 684-2012 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 依据3 GB/T 14285-2006 |
| 2.1.8 | 多机励磁系统中的副励磁机和静态励磁系统中的励磁变是否满足设计和运行规程的要求。励磁变温度报警和跳闸功能是否正常。 | 5 | 1、 查阅运行记录 2、 查阅设备厂家技术说明书 | 1、运行记录 2、设备厂家技术说明书 | 不满足设计要求和运行规程扣分50～100%。 | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 |
| 2.1.9 | 功率整流柜的均流、均压是否满足规程要求；是否有异常、过热、报警等现象。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅试验报告 3、查阅设备巡视记录 | 1、运行记录 2、试验报告 3、设备巡视记录 | 1、无报告记录或报告记录不全视情况扣分20～50% 2、有异常情况扣分50～100% | 依据1 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据2 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 |
| 2.1.10 | 转子过电压、及交、直流侧保护、转子滑环等是否有异常现象。灭磁装置能否在发电机各种工况下可靠灭磁。 | 10 | 1、检查运行设备 2、查阅试验报告 3、查阅运行记录 4、查阅设备厂家技术说明书 | 1、试验报告 2、运行记录 3、设备厂家技术说明书 | 1、无报告记录或报告记录不全视情况扣分20～50%。 2、无设备厂家技术说明书或保护配置不足，视情况20～50%。 2、有异常情况扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 依据2 GB/T 14285-2006 依据3 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程 》 |
| 2.1.11 | 发电厂计算机监控系统中励磁调节器正常情况下应运行在电压闭环控制方式，不允许采取无功闭环控制等其他控制方式。手动调节期间，短时投入无功闭环调节后，是否能尽快自动退出无功闭环控制。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅运行规程 | 1、 运行记录 2、 运行规程 | 1、运行规程不完善，视情况扣分20～50% 2、不满足设计要求和运行规程视情况扣分50～100% | 依据 川电调[2007]29号关于《规范发电厂计算机监控系统和机组励磁系统电压控制方式》的紧急通知 |
| 2.1.12 | 励磁系统是否制定了相关运行和检修规程，并严格执行。 | 5 | 1、查阅励磁系统的运行和检修规程 2、 查阅励磁系统的运行、检修相关记录、设备台帐等 | 1、励磁系统的运行和检修规程 3、检修、缺陷记录表， 设备巡视记录及值班记录表 | 1、无规程不得分 2、相关记录、报告、规程不齐全或不完善视情况扣分50～100% | 依据 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 |
| 2.1.13 | 是否建立发电机组励磁系统运行管理制度，是否制定并落实保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施。 | 5 | 1、查阅相关管理文件资料 2、查阅运行记录 3、现场对运行维护人员询问 | 1、相关管理文件资料 2、运行记录 | 不符合要求扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 依据2 川电调[2006]33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行要求（试行）》 依据3 川电调[2007]30号《四川电网发电机励磁系统参数实测、PSS试验及建模研讨会议机要》 依据4 川电调度[2007]29号 依据5 川电调[2007]111号《关于要求各并网电厂加强机组励磁系统、调速系统和同步相量测量装置运行管理》的通知 |
| 2.1.14 | 是否储备必要的、保管良好的备品、备件。 | 5 | 现场抽查 | 备品备件清单 | 1、无备品备件不得分 2、管理不善扣分50% 3、备品备件配备不足视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 490-2011 |
| 2.1.15 | 励磁调节器是否配备电力系统安全稳定器（PSS）功能，是否按调度要求投入 | 10 | 1.查阅PSS试验报告。 2.运行规程 3.现场检查 | 1.PSS试验报告 2.运行规程 3.运行记录 | 1.应具备而未具备PSS功能的，不得分 2.PSS技术参数不满足规定不得分 3.运行规程中无相应内容扣50% 4.应投入而实际未投入的不得分 | 依据1 川电调[2006]31 号第三条 依据2 川电调〔2006〕33号3.1 依据3 川电调〔2007〕85号第37条 |
| 2.2 | - 继电保护及安全自动装置 | 580 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 继电保护及安全自动装置的配置和选型是否符合国家和电力行业标准，满足电网安全要求。 | 30 | 对照设备查阅有关图纸、资料、台帐、记录、规程等 | 1、设计图纸 2、制造厂说明书 3、定值清单 | 1、配置不合理，并且危及系统安全的不得分 2、配置不合理，但不至于危及系统安全的，按情况严重程度扣分20～100% | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》依据2水电部(82)水电生字第11号《继电保护和安全自动装置技术规程》4.2/4.3 |
| 2.2.2 | 是否严格执行了国家电力主管部门及有关电网制定的与电网安全有关的继电保护及安全自动装置的反事故措施，相关反措文件是否齐全。 | 30 | 1、按反措要求现场检查反措执行情况。 2、查阅设计图纸及厂家资料，检查反措执行情况，并要求弄清设备现状，二次接线与保护装置之间的配合关系等 3、是否有各相关反事故措施。 | 1、设计图纸 2、制造厂说明书 3、定值清单 4、设计修改通知单 5、调试报告 6、反事故措施文件。 | 未严格执行或执行不全面，按情况严重程度扣分10～100%； | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》4.2.7.2 依据2 国网生技[2005]400号文 第14条：防止继电保护事故； 依据3国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 2.2.3 | 凡属电网调度管辖范围内的继电保护及安全自动装置及其相关的一次设备，在新安装或进行改造时，是否经过了相关调度部门的审查。 | 20 | 对照设备查阅有关记录、会议纪要。要求了解是否有相关调度部门参与设计审查和设备招评标会议，检查调度部门是否有批复文件。 | 1、会议纪要及调度部门批复文件 2、其他能证明调度部门审查过的材料 | 未报审不得分；调度部门参与部分审查酌情扣分10～70%。 | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 依据2 川电调度[2008]132号《四川电网220kV及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则(试行)》第四章 |
| 2.2.4 | 采用新型继电保护及安全自动装置进行入网试运行，是否经过了相关调度部门的审批。 | 20 | 对照设备查阅有关记录、检测报告，要求了解是否有相关调度部门审批和试运行报告等 | 1、会议纪要 2、试运行报告 3、检测机构的检测报告 4、其他能证明调度部门审批过的材料 | 未报批不得分；调度部门参与部分审查酌情扣分10～70%。 | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 6.11.2 依据2 川电调度〔2008〕69号《四川电力系统调度管理规程》 19.4.4 依据3 川电调度(2008)16号 5 依据4 《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第四章工程设计、基建阶段的技术监督 |
| 2.2.5 | 继电保护及安全自动装置就地端子箱及其元器件的标志是否清晰规范；二次电缆的安装是否规范符合安全要求，标牌标志是否清晰规范；二次电缆屏蔽接地是否符合要求。 | 15 | 现场设备、二次回路检查 | 1、设计图纸 2、制造厂说明书 3、相关调度管理单位的设备命名文件 | 存在无标签或标签不清晰/不规范现象的扣分10～70%； | 依据1 相关调度管理单位的设备命名文件 ；依据2 《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第四章工程设计、基建阶段的技术监督 |
| 2.2.6 | 故障录波器、备自投、低频、低压解列是否正常投入运行，工作情况良好，事故状态下正确录波，录波量符合要求。 | 15 | 1、检查现场二次设备的投运情况，根据事故记录查阅录波报告。 2、对照设备查阅有关图纸、资料、台帐、记录、规程等 | 1、运行值班记录 2、运行管理规定 | 110kV及以上主系统录波装置、备自投、低频、低压解列装置等没有配置或不能投入正常运行不得分；设备投运率低，或不能正常录波酌情扣分10～70%。 | 依据1 水电部(87)水电生字108号 依据2《继电保护及安全自动装置技术规程》5.8故障记录及故障信息管理 |
| 2.2.7 | 是否配备有必要且保管良好的保护试验用仪器、仪表，是否定期由相关具备资质的部门进行检验。 | 10 | 查阅台帐、记录、设备，检测报告 | 1、设备说明书 2、由相关具备资质的部门定期进行检验的检测报告。 | 配备不完备按情况严重程度扣分10～100%； | 依据1 水电部(82)水电生字第11号 依据2《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第四章工程设计、基建阶段的技术监督 |
| 2.2.8 | 继电保护及安全自动装置是否配备必要且保管良好的备品备件。 | 10 | 1、查阅台帐、出入库记录 2、察看备品备件的存放地点 | 1、备品备件的入库及出库登记资料 | 配备不完备按情况严重程度扣分10～100%； | 依据 DL/T 587-2007 |
| 2.2.9 | 是否定期编制继电保护（含线路保护用纵联通道及接口设备）及安全自动装置年度检验计划，是否按时完成检验计划，是否按照检验规程检验，检验记录是否齐全、完整、准确，检验方法是否正确。 | 30 | 对照设备查阅有关计划、台帐、检验报告等 | 1、检验计划 2、检验记录 | 无计划不得分；保护设备有超期未检情况按每台10分扣分，直到本项不得分。 | 依据1 水电部（87）水电生字108号 依据2 原水电部(82)水电生字第11号 依据3 DL/T 587-2007 依据4 国电调(2002)138号 8/8.2 依据5 川电调度(2008)15号 |
| 2.2.10 | 需定期进行技术参数测试的保护（例如线路高频纵联保护交换信号）是否按有关规定进行测试，测试记录是否齐全、准确，测试方法是否正确。 | 20 | 对照设备查阅有关台帐、测试记录等 | 1、运行值班记录 2、运行管理规定 | 未进行此项工作不得分；记录不完整酌情扣分10～70% | 依据1 电安生(1994)191号 13.5 依据2 川电调度(2008)15号 |
| 2.2.11 | 新建、扩建、改造工程的并网继电保护装置应建立健全设备质量全过程监督的验收签字制度，检查继电保护设备的试验项目应齐全、试验方法和结果应正确。 | 20 | 1、查阅有关验收资料 2、现场检查。 | 1、验收资料 2、设备试验报告。 | 未验收不得分；验收项目不全扣分10～70% | 依据1 水电部(82)水电生字第11号 依据2 《电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第四章工程设计、基建阶段的技术监督 |
| 2.2.12 | 对新安装的或设备回路有较大变动的装置投运前是否用一次电流和工作电压进行检查, 检查结果是否正确。 | 25 | 对照设备查阅有关试验记录 | 1、试验报告 2、调试记录等 | 未进行检验的不得分；无完整试验报告的酌情扣分10～70% | 依据1 DL/T 995-2006 8.2 依据2 川电调度(2008)15号 |
| 2.2.13 | 保护装置检验完成后是否按检验条例的要求进行了断路器传动试验。 | 25 | 1、对照设备查阅有关台帐、记录、检验报告等 2、检查相关验收签证。 | 1、试验报告 2、调试记录等 3、相关验收签证 | 未进行检查的不得分；检查不全或检查方法不正确的，按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 DL/T 995-2006 依据2 川电调度(2008)15号 |
| 2.2.14 | 继电保护及安全自动装置发生不正确动作或原因不明的动作后，是否认真进行了分析，有无有效的防范措施。 | 25 | 1.查阅记录及班组管理文件，检查是否进行了认真分析，有无事故分析报告。 2. 检查是否采取了有效的防范措施。 | 1、运行值班记录 2、事故分析报告 3、防范措施实施情况的资料 | 未做分析或无防范措施的不得分； 分析或防范措施不全的，按情况严重程度扣分10～70% | 依据1 川电调度〔2008〕69号19.4.7 依据2 DL/T 587-2007 依据3 《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第六章 反事故措施监督 |
| 2.2.15 | 应按年度综合电抗及时核算有关保护定值，并按时完成并网继电保护改定值工作。 | 15 | 查阅相关调度单位颁发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料等 | 相关调度单位颁发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料、定值修改通知等 | 未做核查的不得分； 核查不及时，按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 水电部（82）水电生字第11号 依据2 川电调度〔2008〕69号 依据3 DL/T 587-2007 |
| 2.2.16 | 是否制订继电保护定值管理制度，保护定值的审批、变更、发放、保存、整定等是否严格执行了定值管理制度；书面整定计算资料及定值清单应有完备的审批手续；继电保护定值的计算、整定应正确无误，装置的定值是应与定值单一致。 | 25 | 1、检查定值管理制度， 2、查阅运行定值通知单 3、定值更改记录等，并与现场实际装置的实际定值进行核对 | 1、定值通知单 2、定值更改通知单 3、更改定值的记录等 4、定值管理制度 | 执行不严格的，按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 川电调度〔2008〕69号19.2.8 依据2 川电调(2007)65号《四川电网220kV及以上系统继电保护定值“四统一”管理规程》4.6 |
| 2.2.17 | 是否按时填报主系统继电保护动作统计分析表。 | 30 | 1、查阅有关报表 | 1、上一年度和本年度的季报和年报2、事故分析报告等 | 有漏报情况不得分；填报有误按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 水电部(82)水电生字第11号 第13条 依据2 DL/T 623-2010 |
| 2.2.18 | 现场是否具备下列继电保护及安全自动装置图纸资料： 1、符合现场实际的电气一次设备接线图； 2、图实相符的继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图，应有CAD图纸存档； 3、继电保护变更后的相关图纸资料及审批文件。 4、继电保护及安全自动装置设备使用及技术说明书； 5、完整的设备台帐； 6、所有图纸资料的电子存档。 7、保护室直流回路熔断器、空气开关配置图（标明参数）。 | 50 | 1、对照设备查阅有关图文资料等 | 1、电气一次设备接线图 2、继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图，应有CAD图纸存档 3、继电保护及安全自动装置设备说明书、继电保护变更应有设计图 4、继电保护及安全自动装置现场运行规程、调度管理规程 5、继电保护及安全自动装置检验规程 6、图纸或规程应与设备实际相符。运行规程中所用术语应符合调度规程的要求 7、保护室直流回路熔断器、空气开关配置图（标明参数） | 图纸资料不完整或不规范的，按情况严重程度扣分10～100%，所列各项分值如下： 1、10% 2、30% 3、10% 4、20% 5、10% 6、10% 7、10% | 依据1 原水电部（82）水电生字第11号 依据2 《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第四章工程设计、基建阶段的技术监督 |
| 2.2.19 | 有无继电保护及安全自动装置动作及投入、退出的有关记录，内容是否齐全、完整；检查记录是否与现场实际相符。 | 15 | 1、查阅运行值班记录 2、现场检查保护的投退状态。 | 1、运行值班记录 2、事故记录 3、操作记录 4、保护装置投停记录 | 无投停、动作记录不得分，投停、动作记录不完整或与现场不相符的酌情扣分10～70%。 | 依据1 电力部电安生（1997）356号 依据2 DL/T 587-2007 |
| 2.2.20 | 是否建立运行设备的缺陷管理制度，是否按调度机构要求按时上报继电保护缺陷及消缺情况，继电保护及安全自动装置发生缺陷后是否及时进行处理。是否因缺陷导致双套配置中的主保护退出运行48h以上；是否因缺陷导致其它涉及电网安全稳定运行的继电保护或安全自动装置长时间退出运行。 | 45 | 1、查阅运行记录、缺陷处理记录 2、向调度机构了解证实记录情况。 | 1．继电保护缺陷及消除情况报表 2．缺陷处理记录 3．运行值班记录等 | - 未制订缺陷管理制度扣标准分的20～50%。 - 未上报不得分， - 有因缺陷导致双套配置的主保护中的一套退出运行48h上；因缺陷导致其它涉及电网安全稳定运行的继电保护或安全自动装置长时间退出运行的酌情扣分10～70%。 | 依据1 川电调度〔2008〕69号 依据2 DL/T 587-2007 依据3 《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第五章运行监督 |
| 2.2.21 | 主系统保护动作后是否及时按调度机构的要求上报故障录波图和微机保护装置保护动作记录报告。 | 20 | 1、查阅运行记录、事故分析报告 2、向调度机构了解证实 | 1、事故分析报告 2、发生故障时，微机保护装置的动作报告 3、故障录波报告等 | 未向调度汇报不得分，汇报不及时或不完整酌情扣分10～70%。 | 依据1 水电部(82)水电生字第11号 依据2 DL/T 623-2010 依据3《四川电网220kV 及以上并网电厂和用户变电站继电保护技术监督实施细则（试行）》第五章运行监督 |
| 2.2.22 | 评价期间上一年度的主系统保护正确动作率是否达到100%要求。 | 30 | 1、查阅事故分析报告、运行记录，技术监督工作总结 2、并向调度机构了解证实 | 1、运行值班记录 2、事故分析报告 3、上一年度的技术监督工作总结 4、继电保护统计评价报告等 | 未达到100%酌情扣分，每降低1%扣5分。 | 依据1《四川省四川省电力公司继电保护技术监督考核细则》 |
| 2.2.23 | 是否委托有继电保护技术监督单位，技术监督单位是否按要求进行了监督工作；是否有完善的继电保护监督制度、继电保护监督岗位，并正常发挥作用；应有技术监督的计划、总结报告和日常活动记录等，并按规定上报继电保护技术监督年度计划和继电保护技术监督年度报告。 | 20 | 1、查阅有关管理文件 2、查阅与技术监督单位签订的合同 3、调查了解具体情况 | 1、继电保护技术监督的有关管理文件 2、各技术监督领导、专责人员名单 3、委托合同 4、技术监督报告。 | 未委托技术监督单位不得分，未建立技术监督制度或工作开展情况不良酌情扣分10～70% | 依据1 〈电力系统继电保护技术监督规定（试行） 依据2 《四川电网并网电厂及主网直供用户继电保护技术监督实施细则》（试行） |
| 2.2.24 | 继电保护及安全自动装置应有符合实际的、规范的现场运行规程和调度管理规程；运行规程应齐全，内容具可操作性，所用术语应符合调度规程的要求。 | 20 | 1.检查班组是否具有运行规程。 2.运行规程是否规范并符合实际、具可操作性。 3.运规内容是否采用了规范术语及调度命名。 3. 检查运行规程是否有正式的审批手续。 | 1. 运行规程。 2. 运行规程审批手续。 | 1. 没有运行规程不得分。2. 运行规程不规范、不符合实际，不具可操作性扣标准分的50%。3. 用语不规范、未采用调度命名扣标准分的20～50%。4. 运行规程未经过审批程序扣标准分的50%。 |  |
| 2.2.25 | 继电保护及安全自动装置是否有与实际设备相符的、规范的检验规程； | 15 | 1.查阅各类保护检验规程，是否规范、齐全。 2.检查各类保护检验规程是否有正式的审批手续。 | 1. 保护检验规程 2. 检验规程审批手续 | 1. 无检验规程不得分。 2. 无审批手续扣30～50%。 |  |
| 2.3 | - 调度自动化 | 455 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 电网内的远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备应通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品，设备现场运行稳定可靠； | 10 | 1、现场查看远动装置、计算机监控系统及其测控单元、GPS装置、变送器、电能量远方终端、PMU、关口电能表、电力调度数据网络接入设备、安全防护装置等电力调度自动化系统子站设备的产品合格证，检验报告 2、现场查看各设备的运行情况 | 1、各自动化系统子站设备配置、接线图 2、产品合格证 3、检验报告 4、运行记录 | 任一项不满足要求扣5分；直到本项不得分。 | 依据1 DL/T 5003-2005 5.2.1 依据2 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.2 | 电力调度自动化系统（简称自动化系统）子站设备是否安装牢固；设备的底部是否使用防火材料全部封堵。 | 10 | 1、现场查看远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器、电能量远方终端、PMU、关口电能表、电力调度数据网络接入设备、安全防护装置等自动化系统子站设备的安装情况 2、现场查看各设备的底部封堵情况 | 各子站设备安装竣工报告 | 安装不牢固不得分；没封堵不得分；封堵不严或没用防火材料封堵扣分50%。 | 依据1 GB 50171-2012 依据2 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.3 | 自动化系统子站设备是否有可靠的接地系统，运行设备金属外壳、框架是否与接地系统牢固可靠连接。 | 20 | 1、现场查看接地系统 2、现场查看远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器、电能量远方终端、PMU、关口电能表、电力调度数据网络接入设备、安全防护装置等自动化系统子站运行设备金属外壳、框架与接地系统连接情况 3、现场查阅接地电阻测试报告 | 1、接地系统网络图 2、自动化系统子站设备接地电阻测试报告 | 远动设备没有接地系统不得分；没有测试报告扣分50%；测试电阻大于0.5Ω扣20% | 依据1 DL/T 5002-2005 5.3.14 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.4 | 自动化系统子站设备是否标有规范的标志牌；连接自动化系统子站设备的动力/信号电缆（线）是否整齐布线，电缆（线）两端是否有规范清晰的标志牌。 | 15 | 现场查看远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器、电能量远方终端、PMU、关口电能表、电力调度数据网络接入设备、安全防护装置等自动化系统子站设备的标志牌和接线端子。 | 1、设备清册 2、电缆接线图 | 远动设备没有标有规范的标志牌，每发现一处扣分20%；动力/信号电缆（线）布线不整齐或电缆（线）两端没有规范清晰的标志牌，每发现一处扣分20%。 | 依据1 GB 50171-2012 依据2 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.5 | 远动系统与通信设备的接口处应设置通道防雷保护器；远动系统信号输入应有可靠的安全隔离设施（如光隔）；GPS装置通讯口处应设置防雷保护器。。 | 10 | 1、现场查看远动系统与通信设备间接线情况； 2、现场查看远动系统信号输入隔离设施情况。 3、现场查看GPS装置信号输入隔离设施情况 | 1、系统接线图 2、远动屏柜接线图 | 未采取防雷措施不得分；无可靠的安全隔离设施不得分。 | 依据1 DL/T 5002-2005 5.3.12 依据2 DL/T 5003-2005 5.2.8 14 依据3 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.6 | 遥测传送时间≤4s; 遥信变化传送时间≤3s; 遥控、遥调命令传送时间≤4s; 自动发电控制命令发送周期4s～16s。 | 10 | 现场查看遥测、遥信、遥控、遥调、自动发电控制测试记录。 | 与直调调度自动化系统主站进行测试的遥测、遥信、遥控、遥调、自动发电控制测试记录。 | 任一项不满足要求扣分20%；直到本项不得分。 | 依据1 DL/T 5002-2005 4.3.8 依据2 DL/T 5003-2005 4.3.9 |
| 2.3.7 | 自动化系统子站设备使用的TA端子是否采用专用电流端子；接入远动设备的信号，控制电缆电缆是否采用屏蔽电缆，屏蔽层（线）是否可靠接地。 | 15 | 现场查看远动装置、计算机监控系统测控单元、变送器、电能量远方终端、PMU、关口电能表等自动化系统子站设备的接线端子、电缆接入情况 | 相关端子、电缆清册 | 使用的TA端子不是专用电流端子不得分；信号电缆、控制电缆没有采用屏蔽电缆不得分，屏蔽层（线）不接地扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 5002-2005 5.3.13 依据2 DL/T 5003-2005 5.2.8 15 依据3 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.8 | 接入远动设备的信息是否满足电网要求。 | 10 | 现场查看并与相关调度自动化部门核实 | 1、自动化信息表 2、联动试验报告（所有YC、YX、YK、YT等量） | 不符合规定不得分 | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》5.3.4.4 依据2 DL/T 5003-2005 5.1 依据3 DL/T 5002-2005 5.1 |
| 2.3.9 | 远动设备的遥测、遥信、遥控、遥调信息序位是否与调度自动化主站系统的远动信息序位表相一致。 | 20 | 现场检查并与相关调度自动化部门核实 | 1、自动化信息表 2、联动试验报告（所有YC、YX、YK、YT等量） | 接入远动装置的信息与调度自动化远动信息序位表不一致，每发现一路扣1分。 | 依据 DL/T 516-2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.10 | 远动设备的每路遥测量综合误差是否不大于1.0级。 | 10 | 现场查阅测试报告（每路遥测量） | 测试报告 | 每一路遥测量综合误差不合格扣分25%。 | 依据1 DL/T 5003-2005 4.3.6 1 依据2 DL/T 516-2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据3 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》A.2.4 c)1) |
| 2.3.11 | 远动设备采用变送器的精度是否达到0.2级。 | 10 | 现场查阅测试报告（所有变送器） | 测试报告 | 变送器精度低于0.2级每一路扣分20%。 | 依据 DL/T 5003-2005 5.2.9 1 |
| 2.3.12 | 遥调正确率应不小于99.9%。 | 10 | 现场查阅测试报告（站控层每路遥调） | 测试报告 | 每一路遥调正确率小于99.9%扣分20%。 | 依据1 DL/T 5003-2005 4.3.8 依据2 DL/T 5002-2005 4.3.7 4 |
| 2.3.13 | 遥控正确率应100%。 | 10 | 现场查阅测试报告（站控层每路遥控） | 测试报告、运行记录 | 不符合规定不得分。 | 依据1 DL/T 5003-2005 4.3.8 依据2 DL/T 5002-2005 4.3.7 3 |
| 2.3.14 | 接入远动设备的遥信信息是否可靠正确，在电网事故时是否正确反映。遥信正确动作率应不小于99.9%。是否结合断路器、隔离开关等相关设备检修做遥信联动试验。 | 10 | 1、在调度端查阅调度运行日志 2、现场查看断路器、隔离开关等相关设备检修记录 3、现场查看自动化设备运行、检修记录 | 1、断路器、隔离开关等相关设备检修记录 2、联动测试报告 3、自动化设备运行、检修记录 | 由于现场原因造成电网事故时遥信不能正确反映，每拒/误动1个/次扣分20%。 | 依据1 能源部电力调度通信局调自(1991)16号《网省调电网调度自动化系统实用化验收细则》 依据2 DL/T 5003-2005 4.3.7 1 依据3 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.15 | 根据工作需要改变远动信息序位、定标值时应事先向有关调度部门申请批准。 | 10 | 现场检查并与相关调度自动化部门核实。 | 1、相关调度自动化部门签章批准的申请书 2、运行记录 3、检修记录 | 凡未事先通知改变远动序位、定标值各扣分50%。 | 依据1 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据2 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》6.14.2 b) |
| 2.3.16 | 对于新(改、扩)建工程，调度自动化专业人员是否参加工程前期方案审查，并及时将问题上报。是否参加工程远动设备招标，审查远动设备技术功能规范书，配合设备投运前的系统联调，负责远动设备验收管理并有相应的管理规范及管理办法。是否具有完整的自动化技术档案。 | 5 | 1、查阅工程记录 2、查阅自动化技术档案 3、抽查设备验收报告 | 1、岗位配备、岗位职责 2、技术方案审查、工程验收会议记录 3、验收报告 4、自动化技术档案 | 一次未参加工程前期审查扣分20%；参加但未将问题及时上报扣分20%；未参加工程远动设备招标扣分10%；未配合设备投运前联调扣分20%；无远动设备验收管理规范及办法扣分20%；验收报告不完善一处扣分10%。 | 依据 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.17 | 远动、通信专业人员不能随意断、停自动化远动设备使用的数据传输信道，因工作需要断开信道时须事先征得有关调度部门的同意。 | 10 | 1、现场查看数据传输信道运行记录、检修记录 2、查看调度端自动化运行日志 | 1、相关调度自动化部门签章批准的申请书 2、运行记录 3、检修记录 | 未事先征得调度自动化管理部门同意，擅自断、停自动化远动装置信道不得分。 | 依据 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.18 | 远动设备是否配备专用的不间断电源装置（UPS）、逆变电源装置或使用站内直流电源供电。 | 20 | 1、现场查看电源配置情况 2、现场查看不间断电源装置（UPS）或逆变电源装置配置情况 | 1、电源配置、走向图 2、不间断电源装置（UPS）、逆变电源装置技术说明 | 没配备专用的UPS或逆变电源装置（或没有使用站内直流电源供电）不得分；UPS在交流电消失后，不间断供电维持时间达不到1小时不得分。 | 依据1 DL/T 5003-2005 5.2.10 1 依据2 DL/T 5002-2005 5.5.1 |
| 2.3.19 | 远动设备的供电电源是否采取分路独立开关或熔断器。 | 10 | 现场查看电源配置情况 | 电源配置、走向图 | 未采用分路开关或熔断器不得分。 | 依据 DL/T 5003-2005 |
| 2.3.20 | 远动设备的备品备件完好率是否达到100%（至少应备有远动设备电源部件、MODEN、遥测板、遥信板、变送器）；是否建立备品备件管理办法。 | 15 | 1、现场查看备品备件清册及实物 2、现场查看备品备件管理办法 | 1、备品备件清册及实物 2、备品备件管理办法 | 无备品备件不得分；有备品备件但完好率没达到100%扣分10～50%；没有管理办法扣分50%。 | 依据1 DL/T 5003-2005 5.2.10 3 依据2 DL/T 5002-2005 5.5.3 |
| 2.3.21 | 自动化远动专业是否配备必要的仪器仪表，是否定期进行校验。 | 10 | 现场查看仪器仪表（如通道测试仪、数字万用表、示波器等）配备情况 | 1、仪器仪表清册 2、仪器仪表检验报告 | 没有配备远动系统所需监测仪表不得分；配备不全扣分10～50%；没按规定进行检验，每少一台仪器仪表扣分50%。 | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据3 DL/T 5003-2005 |
| 2.3.22 | 远动设备应安全稳定运行，月可用率是否达到规定要求。 | 10 | 1、现场查看设备运行情况 2、与相关调度自动化部门核对 | 自动化子站设备运行记录、月报。 | 子站设备月可用率＜99%不得分。 | 依据 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.23 | 调度自动化系统子站信息是否传送至相关调度备调自动化系统。 | 15 | 1、现场查看子站设备与各调度端通信情况 2、与相关调度自动化部门核实 | 1、接入备调系统调试报告2、自动化系统子站配置图 | 未接入相关调度自动化备调系统不得分。 | 依据 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.24 | 具备AGC功能的机组AGC（月可用率）是否达到规定的要求。 | 20 | 1、现场查看AGC投运情况 2、与相关调度核对 | AGC运行记录 | AGC年投运率＜90%不得分。 | 依据 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 |
| 2.3.25 | 已投入AGC运行的机组（发电厂）退出运行或修改参数，须经调度许可。 | 20 | 1、现场查看机组运行情况 2、现场查看自动化系统子站设备运行记录 3、与相关调度核对 | 1、机组运行记录 2、自动化系统子站设备运行记录 3、AGC有关参数表 | 未经调度许可退出运行或任意修改参数不得分。 | 依据1 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.26 | 已投运AGC机组的负荷调整范围的上/下限值和实际负荷变化速率等参数应满足相关调度部门的要求。 | 20 | 1、现场查看电厂DCS或监控系统运行情况 2、与相关调度核对 | 运行记录 | 不满足要求不得分。 | 依据1 DL/T 5003-2005 6.2.4 参考依据2 华北电集调(2002)19号文 |
| 2.3.27 | 自动化系统子站设备配套的图纸资料是否与实际运行设备相符，远动信息表（清单）是否与实际采集的远动数据相一致，是否建立规范的图纸资料档案。 | 10 | 1、查阅自动化系统各子站设备清册及配套的设计、竣工图纸、资料、说明书、信息表 2、查阅资料管理规章制度 | 1、DL/T 516-2006 7.1/7.2.1所列资料和信息参数 2、档案、资料管理制度。 | 没有远动设备配套的图纸资料，远动信息表（清单）与实际采集的远动数据不一致不得分；有设备图纸资料但不全或不相符，扣分30%；没建立规范的图纸资料档案扣分30%。 | 依据1 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据2 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.28 | 电厂专业的远动机房是否存放易燃易爆物品，机房是否配备灭火器材及防/灭火设施。 | 10 | 现场查看 | 机房管理制度 | 机房存放易燃易爆物品不得分；机房没配备灭火器材不得分；防/灭火设施失效不得分。 | 依据1 DL/T 5002-2005 4.6.8 依据2 DL/T 5003-2005 7.0.8 |
| 2.3.29 | 对于电厂新建、改建和扩建工程，是否邀请相关调度部门参加工程前期方案审查，参加工程远动设备招标，审查远动设备技术功能规范书。 | 5 | 1.查阅工程记录、会议记录； 2.查阅自动化技术档案。 | 1.工程前期方案审查记录； 2、调度自动化子站设备技术功能规范审查记录； | 一次未邀请相关调度部门参加工程前期审查扣分50%；未邀请相关调度部门参加工程调度自动化子站设备技术功能规范审查扣分50%。 | 依据 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.30 | 是否具有电力调度自动化系统子站设备安全应急措施和故障恢复措施；是否具有运行设备检修与消缺管理制度；是否具有设备检修与消缺记录。 | 10 | 1、查阅子站各设备应急预案 2、查阅设备检修管理制度 3、查阅检修记录和备份的介质等 | 1、自动化系统子站各设备应急预案 2、自动化系统子站设备检修管理制度 3、自动化系统子站各设备检修记录 | 没有安全应急措施和故障恢复措施不得分；没有设备检修与消缺管理制度不得分；没有设备检修与消缺记录不得分；有记录但不规范不完整扣分10%～50% | 依据DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.31 | 电力调度自动化系统子站设备故障时，远动检修人员是否按规定时间到达故障现场处理并做好记录，是否定期进行故障情况统计分析及采取防范措施。 | 10 | 1、现场查看设备运行规章制度及运行记录 2、现场查看设备检修规章制度及检修记录 3、现场查看远动故障处理记录并与相关调度自动化部门核对 | 1、设备运行、检修管理制度 2、设备运行、检修记录 3、远动故障处理记录、故障情况统计分析及防范措施 | 每迟到一次扣分10%；无故障记录不得分；记录不完整不规范及无统计分析扣分10%～50% | 依据1 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.32 | 应设置负责调度自动化系统子站设备运行维护人员；建立健全分级负责的安全防护责任制。 | 15 | 查阅资料和人事标准 | 1、岗位配备 2、岗位职责 3、管理制度 | 未设置负责自动化子站设备运行维护的专职人员本项不得分； | 依据1 DL/T 516-2006 《电力调度自动化系统运行管理规程》 依据2 国家电力监管委员会令 第5号令 |
| 2.3.33 | 发电厂二次系统安全防护是否已强化发电厂边界防护，加强内部安全措施，满足《全国电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》要求。 | 10 | 至发电厂现场查看并进行抽查测试。 | - 数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施； - 网络接线图、系统网络结构图、清单。 | 没有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施不得分；未遵循《全国电力二次系统安全防护总体方案》或《发电厂二次系统安全防护方案》要求实施可靠安全防护，如分区不合理、隔离措施不完备、不可靠等，扣分10%—80%标准分。发现一处现场系统设备、网络设备、网络接线与系统网络结构图、清单不一致，扣分20%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令《电力二次系统安全防护规定》 依据2 电监安全[2006]34号文件。 |
| 2.3.34 | 接入电力调度数据网的技术方案是否上报相应调度机构审核。 | 5 | 查阅电厂自动化设备接入电力调度数据网的相关资料。 | 1、电力调度数据网络安全防护实施方案； 2、网络接线图、系统网络结构图、清单。 | 接入电力调度数据网的技术方案未上报相应调度机构审核，不得分。 | 依据 所属电网“调度运行管理规程”和“调度自动化系统运行管理规程” |
| 2.3.35 | 安全区的定义是否正确，一和二区之间是否实现逻辑隔离，生产控制大区和管理信息大区间是否安装单向横向隔离装置，并且该装置是否经过国家权威机构的测试和安全认证。 | 10 | 查阅资料，现场测试核对。检查自动化设备与厂内MIS或SIS通信方式，是否采取隔离等安全防护措施。检查电厂自动化设备是否有与其发电总公司通信，采用何种方式通信，是否符合安全防护要求。 | - 二次系统信息网络拓扑图； 2、二次系统信息接线图。 | 未配备全厂二次系统信息网络拓扑图、拓扑图所示与实际不符或安全区定义不正确本项不得分； 一和二区之间没有实现逻辑隔离，部署的安全产品未经过测试和安全认证的，扣50%标准分； 生产控制大区和管理信息大区间未部署单向横向隔离装置，二次系统安全防护项目不得分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号《电力二次系统安全防护总体方案》 |
| 2.3.36 | 生产控制大区内部的系统配置是否符合规定要求，硬件是否满足要求。 | 5 | 现场检查，查看系统配置。 | 1、二次系统安全防护产品认证书及性能试验报告。 | 生产控制区内部使用E-mail服务或通用网络服务的不得分；各业务系统直接互通的，或者业务主机无用的软驱、光驱、USB接口、串行口未关闭或拆除的，扣20%标准分；使用硬件防火墙为进口产品的扣50%标准分；使用硬件防火墙的功能、性能、电磁兼容未经国家认证的，或者无电力系统电磁兼容检测证明的扣30%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.37 | 生产控制大区拨号访问服务安全防护是否符合规定。 | 5 | 现场检查，查阅资料。检查自动化设备是否有与设备厂商远程访问接口。 |  | 有下列之一的，本项不得分： （1）未采取加密、认证和访问控制； （2）远程用户登录本地系统的操作行为，未进行安全审计。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.38 | 生产控制大区是否统一部署恶意代码防护系统，更新升级是否安全。 | 5 | 现场检查，查阅恶意代码防护系统的日志记录。 |  | 生产控制大区未统一部署恶意代码防护系统不得分；与管理信息大区共用一套防恶意代码管理服务器的，病毒库、木马库以及IDS规则库更新在线进行的，本项不得分；病毒库、木马库在一年时间内未进行过升级的，扣30%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.39 | 是否建立了二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度。 | 5 | 现场检查，查阅安全防护管理等制度资料。 | 1、二次系统安全防护管理制度； 2、权限密码制度； 3、门禁管理和机房人员登记制度。 | 未建立二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度，缺1项本项不得分；现场进入机房未进行人员登记，扣50%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.40 | 是否建立了二次系统安全防护应急预案，相关人员是否熟练掌握预案内容。 | 5 | 查阅安全防护应急预案资料，现场提问有关技术人员。 | 安全防护应急预案。 | 无二次系统安全防护应急预案，本项不得分；相关人员不能熟练掌握预案内容，扣50%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.41 | 电力二次系统安全管理。 | 5 | 查阅二次系统安全管理制度等资料。 | 二次系统安全管理制度 | 落实《全国电力二次系统安全防护总体方案》中安全管理要求，建立电力二次系统安全管理制度，设置电力监控系统和调度数据网络的安全防护小组或专职人员，有效管理调度数字证书系统，规范设备和应用系统的接入管理，建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制等。任意一项未落实不得分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.3.42 | 电力二次系统安全评估。 | 5 | 现场查阅二次系统安全评估内容和报告。 | 二次系统安全评估内容和报告 | 不满足《全国电力二次系统安全防护总体方案》中安全评估要求不得分；未定期（每两年）开展电力二次系统安全评估不得分；（评估内容应包括风险评估、攻击演习、漏洞扫描、安全体系的评估、安全设备的部署及性能评估、安全管理措施的评估。）评估内容缺一项或不全面扣50%标准分，评估后整改不及时扣50%标准分。 | 依据1 国家电监委5号令 依据2 电监安全[2006]34号 |
| 2.4 | - 通信 | 430 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 运行维护管理 | 140 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 有无由于通信电路和设备故障，影响电力设备运行操作或电力调度的缺陷；是否造成主网线路专用通道保护（包括电网稳定措施装置）退出运行。 | 20 | 查阅通信月报和记录并结合电网公司通信自动化中心运行记录进行核实。 | 通信月报和记录 | 影响电力设备运行操作或电力调度不得分；造成同一条线路的两个复用通道保护（包括电网稳定措施装置）同时退出运行不得分。 评价期内发生一起通信事故或障碍不得分。 | 依据1 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.2 | 对通信障碍或重大故障有无分析和反事故措施。 | 10 | 现场检查资料和记录 | 1、安全分析会记录 2、事故报告 3、应急预案 4、反事故措施 | 无分析或反事故措施不得分。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.3 | 通信设备运行率是否达到所在电网的考核要求，复用继电保护、安全自动装置通道非计划停运次数是否超过所在电网有关运行管理考核规定的指标。 | 10 | 查阅通信月报和记录并结合电网公司通信自动化中心运行记录进行核实 | 通信月报和记录 | 评价期内有一个月任一项设备运行率达不到考核要求扣分20%；有一条线路复用继电保护、安全自动装置通道非计划停运次数超标扣分20%。 |  |
| 2.4.1.4 | 是否按所在电网有关通信设备定期维护检验管理规定定期对通信设备进行了维护和检修，检测数据是否符合相关技术标准。 | 20 | 现场抽查，查阅记录 | 1、维护和检修记录 2、检测数据记录 3、计划检修和临时检修记录 | 一台设备未定期检测或检测数据不符合技术标准、无原因分析、未采取措施扣分20～50%；无定期检测记录不得分。 | 依据1 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 依据2 DL/T 545-2012 |
| 2.4.1.5 | 是否执行了所在电网有关复用保护通信设施的运行管理规定；复用保护通信设备及通道是否符合运行条件和相关技术标准。 | 10 | 1、现场抽查，查阅记录 2、复用保护通信设备及通道的技术指标：数字电路传输延时≤5ms; 模拟电路≤10ms | 1、复用保护通信设施的运行管理规定 2、电路指标 | 一项不合格扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 依据2 DL/T 5062-1996 依据3 DL/T 546-2012 参考依据1 DL/T 524-1993 参考依据2 (87)水电电生字第108号 |
| 2.4.1.6 | 电网调度和厂内生产指挥通信系统及其调度台或电话机配置是否满足安全生产要求；调度录音系统是否运行可靠、音质是否良好。 | 10 | 1、现场抽查，听录音2、是否单独配置了公网电话单机作为调度电话的备用3、查看调度指挥系统的设备配置及其运行情况 | 录音记录 | 任一项达不到要求扣分30～50%；存在严重问题不得分。 | 依据 DL/T 795-2001 |
| 2.4.1.7 | 设备缺陷管理制度是否健全，消缺是否及时，是否作记录，消缺率是否达到100%。 | 10 | 现场查阅设备及其消缺记录 | 1、设备缺陷管理制度 2、消缺记录 | 无消缺记录不得分；有一项不符合要求扣分20～50%。 设备缺陷管理制度不健全扣分50% | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.8 | 通信设备的主要备品备件和备盘是否齐全，是否满足重要电路中断后能及时恢复的需要，是否建立备品备件管理办法。 | 10 | 1、现场检查备品备件及其管理办法2、查备品备件配置的合理性，能够满足重要电路中断后能及时恢复的需要 | 1、备品备件设备台帐及出入库记录 2、备品备件管理制度 | 主要备品备件和备盘不全扣分50%；没有管理办法不得分。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.9 | 通信专业是否配备必要的仪器仪表，仪器仪表是否完好、准确，并要定期进行校验。 | 10 | 现场查看仪器仪表及其校验报告。(必要的仪器仪表至少应包括数字万用表、光时域反射仪，2M、64K话路测试仪) | 1、仪器仪表清单 2、校验报告 | 通信设备没有配备所需监测仪表不得分；有但不全扣分10～50%；没按规定进行检验，每少一台仪器仪表扣分50%。仪器仪表不完好、准确扣分50% | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.10 | 有人值班通信机房内必要设备的告警信号，声、光告警装置是否正常、可靠；通信电源和无人值守通信机房内主要设备的告警信号，是否接到有人昼夜值班的地方。 | 20 | 现场检查 |  | 未建立设备集中告警装置不得分；有部分设备或重要告警信号未接到昼夜有人值班的地方扣分50%；告警装置工作不正常、运行不可靠扣分50%。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.1.11 | 通信设备应安装牢固（机架高度≥2m，上下固定；机架高度 ＜2m，下固定），并具备有效的防震措施；设备的底部应使用防火材料全部密封。 | 10 | 现场检查 |  | 通信设备、机柜、走线架未使用专用基础或未直接与机房地面固定不得分；没封堵不得分；封堵不严或没用防火材料封堵扣分50% | 依据1 DL/T 546-2012 5.1.1 依据2 DL/T 5044-2004《火电厂、变电所直流系统设计技术规程》 |
| 2.4.2 | 通信电源系统 | 80 |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 蓄电池组是否按反措要求配置，是否定期测量单个蓄电池（阀控式）的端电压；蓄电池有无壳体变形、电解液渗透、极柱腐蚀等缺陷。是否有蓄电池的缺陷记录，有无整改措施、措施是否落实 | 10 | 1、查阅记录 2、现场检查蓄电池 | 1、定期测量记录 2、缺陷记录和整改措施 | 未按要求配置单体2V蓄电池不得分；未按要求定期测量蓄电池单个端电压扣分50%；有一只蓄电池存在任一缺陷扣分20%；存在严重问题不得分 | 依据1 DL/T 724-2000 参考依据2 《四川省电力公司反事故措施实施细则（试行）9.12 |
| 2.4.2.2 | 蓄电池是否定期进行核对性放电或全容量放电试验，放电容量能否达到规定值；试验后是否按规定进行均衡充电。是否做详细记录。 | 20 | 1、查阅记录 2、现场检查 | 放电试验记录 | 未定期进行核对性放电容量试验或放电容量达不到规定值扣分30-50%。 | 依据1 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.4.2.3 | 高频开关充电装置是否按规定要求定期进行性能和功能的检查、试验，运行工况是否正常；交流备用电源能否自动投入。 | 10 | 1、现场抽查 2、查阅记录 | 试验记录 | 未按要求作检查试验不得分；运行工况有一项不合格扣分20%；交流电源不能自投不得分。 | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.4.2.4 | 所有通信设备供电电源是否为独立的分路开关或熔断器；为主网同一线路提供两套保护复用通道的通信设备（含接口），是否由两个相互独立的通信直流电源分别供电。 | 10 | 现场抽查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据1 DL/T 546-2012 依据2 国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 2.4.2.5 | 专业班组和运行现场是否备有符合实际的通信电源系统接线图和操作说明。 | 10 | 现场抽查 | 1、通信电源系统接线图 2、通信电源系统操作说明 | 没有系统接线图或操作说明扣分50%；系统接线图或操作说明不规范、不符合实际扣分20-40%。 |  |
| 2.4.2.6 | 通信设备是否配备专用的不间断电源装置（UPS）或使用站内直流电源供电。 | 20 | 现场检查 |  | 没配备专用的UPS（或没有使用站内直流电源供电）不得分；UPS在交流电消失后，不间断供电维持时间达不到1小时不得分。 |  |
| 2.4.3 | 通信站防雷 | 70 |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | 通信机房内所有设备的金属外壳、金属框架、各种电缆的金属外皮以及其它金属构件是否良好接地；采用螺栓连接的部位是否采取防止松动和锈蚀措施；机房接地点对应的墙下是否有“接地点引入”标志。 | 10 | 现场检查、测量 |  | 有一处未接地的不得分；有一处接地导线不合格或施工工艺不规范扣分20%；无“接地点引入”标志扣分20%。 | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.2 | 进入通信机房的所有线缆是否两端屏蔽接地。 | 10 | 现场检查和查阅资料 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.3 | 通信电缆进入通信机房是否首先接入保安配线架（箱）；保安配线架（箱）性能、接地是否良好。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.4 | 通信机房配电屏或整流器入端三相对地是否装有防雷装置，性能是否良好。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求不得分。 | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.5 | 通信直流电源“正极”在电源设备侧和通信设备侧是否良好接地。“负极”在电源机房测和通信机房侧是否接有压敏电阻 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求不得分。 | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.6 | 通信站防雷接地网、室内均压网、屏蔽网等施工材料、规格及施工工艺是否符合要求；焊接点是否进行防腐处理；接地系统隐蔽工程设计资料、记录及重点部位照片是否齐全。 | 10 | 现场检查并查阅有关资料、记录 | 1、接地系统隐蔽工程设计资料 2、记录及重点部位照片 | 有一项不符合要求扣分20- 50%。 | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.3.7 | 每年雷雨季节前是否对通信站接地设施进行检查和维护；接地电阻是否合格，接地电阻有无定期测试报告。 | 10 | 现场检查有关资料、记录 | 1、接地电阻定期测试报告 2、检查和维护记录 | 有一项不符合要求不得分。 | 依据 DL/T 548-2012 《电力系统通信站过电压防护规程》 |
| 2.4.4 | 运行环境 | 140 |  |  |  |  |
| 2.4.4.1 | 通信机房（含电源机房和蓄电池室）是否有良好的保护环境控制设施，防止灰尘和不良气体进入，全年室温是否保持在15～30℃之间。 | 20 | 现场检查 |  | 机房环境存在严重问题或室温超出规定范围不得分；存在一般问题扣分20～40%。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.4.2 | 通信机房（含电源机房和蓄电池室）是否能够保证可靠的工作照明和事故照明。 | 20 | 现场检查 |  | 不符合要求不得分。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.4.3 | 通信机房(含电缆竖井)是否能保证和具备防火、防小动物侵入的安全措施。不同路由的光缆应从不同的大楼竖井引入通信机房。 | 20 | 1、现场检查安全措施。 2、现场检查不同路由的光缆是否从不同的大楼竖井引入通信机房 |  | 任一项不符合要求扣分50%。 | 依据 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.4.4.4 | 运行设备及主要辅助设备是否有规范清晰的标志牌；复用保护的设备、部件和接线端子是否与其它设备有不同的显著标志牌，并注明复用保护的线路名称和类型 | 20 | 1、现场检查标志是否完整正确。复用保护的通信设备标示应包括通信设备、ODF、DDF、VDF接线端子、－48V电源开关。接线端子标示牌的标准格式：“XXX线路XXX号XXX型保护通道” |  | 有一处不符要求扣分20%。 |  |
| 2.4.4.5 | 通信专业管理是否纳入电厂安全生产管理机制；通信与电气、保护和自动化等相关专业间是否有明确的分工界面和联系制度。 | 20 | 1、查阅文件 2、查阅规章制度 3、现场调查询问 | 通信与电气、保护和自动化等相关专业间的分工界面和联系制度。 | 有一项不符合要求扣分20%；缺一项扣分50%。 | 依据1 DL/T 544-2012 《电力系统通信管理规程》 依据2 DL/T 546-2012 依据3 DL/T 547-2010 |
| 2.4.4.6 | 通信专业有关的规程、规定、反措等文件资料是否齐全，反措及应急预案是否具备较强的可操作性；是否结合本厂实际，制定了通信现场安全、文明生产必要的具体规章、制度和安全技术措施。 | 10 | 1.现场检查 2.查阅有关文件 | 1、通信专业有关的规程、规定、反措等文件资料 2、通信现场安全、文明生产必要的具体规章、制度和安全技术措施 3、反措及应急预案 | 重要的缺一项扣分30%～50%。 | 依据 DL 544-1994 |
| 2.4.4.7 | 是否按所在电网有关通信设备运行、维护管理规定要要求，编印了本厂的运行值班日志、定期巡检、测试、年检、消缺以及设备备品、备件、仪表台帐等规范化的记录、表格并认真填写。 | 10 | 现场查阅记录 | 运行值班日志、定期巡检、测试、年检、消缺以及设备备品、备件、仪表台帐等规范化的记录、表格。 | 有一项不符合要求扣分10%；缺一项扣分20% | 依据 部调度通信局1991年11月颁发 《电力系统通信站管理及评定标准》 |
| 2.4.4.8 | 下列技术资料是否齐全规范： 1）设备说明书，原理图 2）通信系统网络图 3）电源系统接线图及操作说明书 4）配线表 5）检修测试记录 6）设备竣工验收资料 | 20 | 现场查阅资料 | 1）设备说明书，原理图 2）通信系统接图 3）电源系统接线图及操作说明书 4）配线表 5）检修测试记录 6）设备竣工验收资料 | 有一项不规范扣分10%，缺一项扣分20% | 依据 部调度通信局1991年11月颁发《电力系统通信站管理及评定标准》 |
| 2.5 | - 直流系统 | 90 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 蓄电池是否按规定进行定期检测，检查数据记录是否记录完整。 | 5 | 1、查阅检测记录 2、现场检查测量 | 检测记录表 | 1、无检测记录不得分。 2、现场检查测量电池端电压，电解液比重不正常按情况严重程度扣分50～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.2 | 铅酸蓄电池的极板有无弯曲、脱落、硫化、和极柱腐蚀等缺陷，碱性蓄电池有无爬碱现象。 | 10 | 1、查阅运行维护记录 2、现场设备检查 | 运行维护记录 | 有所列现象者，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.3 | 浮充电运行的蓄电池组的浮充电压、电流是否调节适当。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、现场检查设备 | 运行记录 | 有欠充、过充电现象的按情况严重程度扣分50～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.4 | 是否按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验，放电容量是否符合规程和厂家技术要求。 | 10 | 1、查阅运行维护记录 2、查阅设备厂家技术资料 | 1、运行维护记录 2、设备厂家技术资料 | 1、未按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验不得分 2、无试验记录或记录不完善，视情况扣分20～50% | 依据1 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 依据2 部颁1972《蓄电池运行规程》 第28条/第74条 依据3 SD 110-1983 依据4 JJG 124-2005 |
| 2.5.5 | 蓄电池室的照明、通风、采暖、防火、防爆、防震措施是否符合有关规定。 | 5 | 检查现场相关设施 |  | 存在不符合规范现象的，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.6 | 直流母线电压是否保持在规定范围内,电压监察装置能否投入正常运行,测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅设备巡视记录 3、现场设备检查 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、电压超出允许范围不得分2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.7 | 直流系统对地绝缘状况是否良好，绝缘监察装置能否投入正常运行，测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅设备巡视记录 3、现场设备检查 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、绝缘监察装置未投入运行不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.8 | 直流系统对地绝缘选测装置是否定期进行模拟试验，运行工况是否正常。 | 5 | 1、查阅维护检测记录。 2、现场设备检查。 | 维护检测记录。 | 1、未定期进行模拟试验不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.9 | 直流充电装置的运行性能是否稳定，电压、电流稳定度和波纹系数是否满足要求，电压、电流和绝缘的保护限制功能是否正常。 | 10 | 1、查阅现场试验记录 2、查阅出厂试验报告 3、现场设备检查 | 1、现场试验记录 2、出厂试验报告 | 1、不满足要求的按情况严重程度扣分50～100% 2、报告记录不全视情况扣分20～50% | 依据1 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 |
| 2.5.10 | 是否有图实相符的直流系统图和直流接线图。直流母线布置方式以及与蓄电池组的接线方式是否符合规程要求。 | 5 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | 1、无图纸不得分 2、图实不符或不符合规程要求视情况扣分30～50% | 按各有关规定地电网的 |
| 2.5.11 | 直流系统的各级熔断器和空气小开关的定值是否定期核对、是否分级配置并满足选择性要求，运行现场是否备有规格齐全数量足够的熔断器。 | 5 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | 1、未定期核对扣30% 2、不满足要求视情况扣分20～50% 3、备件不足视情况扣分20～50% | 依据1 电安生（1994）191号 依据2国家电网生〔2007〕883 号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》 |
| 2.5.12 | 事故照明的技术措施完善、可靠。 | 10 | 1、现场试验 2、查阅图纸 | 照明系统设计图纸资料。 | 1、事故照明自投失灵不得分2、图纸资料不齐视情况扣分20～50% | 依据 DL 5000-2000 |
| 2.5.13 | 是否有符合设备实际的直流系统运行规程和检修规程。 | 10 | 对照设备、图纸查阅运行检修规程 | 1、设计图纸 2、运行检修规程 | 1、无直流系统运行检修规程不得分 2、直流系统运行检修规程不完善视情况扣分20～50%； | 依据 按各地电网企业的有关规定 |
| 2.6 | - 水机(热工)控制与保护 | 130 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 自动调节系统的完好率是否达到100%；≥300MW机组的投入率是否大于90%，<300MW机组的投入率是否大于85%。 | 10 | 1、现场检查自动调节系统的完好情况 2、现场检查自动调节系统的投入情况 3、查阅运行记录及自动调节系统的调试报告 4、查阅热控技术监督报表 | 1、设备巡视记录及值班记录 2、热控自动调节系统的调试报告 3、热控技术监督报表 | 1、按检查结果视情况扣分。每缺一项扣0.5分 。 2、≥300MW机组的投入率低于90%，<300MW机组的投入率低于85%。不得分 3、无技术监督报表不得分 | 依据 DL/T 657-2006 |
| 2.6.2 | 汽(水)轮机控制系统工作是否正常，转速控制和负荷控制精度是否符合要求。 | 10 | 1、现场检查汽(水)轮机控制系统工作情况 2、现场检查转速控制和负荷控制精度是否符合要求 3、查阅汽(水)轮机控制系统、转速控制和负荷控制的调试报告 4、查阅热控检修记录 | 1、设备巡视记录及值班记录 2、汽(水)轮机控制系统、转速控制和负荷控制的调试报告 3、热控检修、缺陷记录 | 1、按检查结果给分。无汽(水)轮机控制系统、转速控制和负荷控制的调试报告、无热控检修记录不得分 2、转速控制和负荷控制精度不满足规定要求的扣分70～100% | 依据1 DL/T 563-2004 依据2 DL/T 656-2006 |
| 2.6.3 | 新建机组和大修后的汽轮机组是否做汽门关闭试验，主汽门和调门关闭时间是否满足要求；对水轮机是否进行导叶关闭时间测定及紧急停机试验。 | 10 | 1、检查检修记录、试验报告 2、检查定期试验记录 3、现场检查、考问，阀门有无卡涩现象及阀门严密性试验 | 1、检修记录、调试报告 2、设备巡视记录及运行记录 3、定期试验记录、缺陷记录 | 1、无检修记录、调试报告，没有做过试验的不得分 2、关闭时间不满足规定要求的扣分70～100% 3、运行未定期作气门活动性试验（无记录），扣5分 4、未进行主汽门、调速汽门严密性试验扣5分，气门有卡涩，视情况扣分 | 依据1 DL/T 996-2006 依据2 DL/T 496-2001 |
| 2.6.4 | 机组甩负荷后防超速维持额定空载运行功能是否正常可靠。 | 10 | 1、查阅相关图纸、校验报告、试验记录 2、检查运行中出现过机组甩负荷的记录曲线 | 1、相关图纸、试验记录 2、值班记录、机组甩负荷的记录曲线 | 1、功能不正常不得分； 2、机组甩负荷后的转速与设定转速的偏差是否符合规定值，视情况扣分50～100% | 依据1 DL/T 656-2006（98） 依据2 GB/T 15468-2006 |
| 2.6.5 | 协调控制系统是否正常投入，几种方式是否都具备投入条件。 | 10 | 1、查阅相关图纸、试验记录 2、查阅运行记录及现场抽查 | 1、相关图纸、试验记录2、值班记录3、有关记录曲线 | 按检查结果视情况扣分。帮忙增加内容 | 依据1 DL/T 578-2008 依据2 DL/T 657-2006 |
| 2.6.6 | 发电机组都是否具备一次调频功能。是否在设计上应保证一次调频功能始终处于投入状态。无论发电机组采取何种控制系统，都不能影响机组一次调频功能，并且保证一次调频功能的响应速度。发电机组一次调频功能投退和定值的更改，是否经上级调度部门批准。 | 10 | 1、检查设备运行资料 2、查阅一次调频的投入及运行情况，是否有擅自退出一次调频功能的行为、或修改参数的情况 3、查阅规则制度、资料，抽查现场运行人员 4、新投产机组在投产调试期间，是否进行一次调频试验，并及时投入一次调频功能，有关一次调频的资料和报告是否及时上报调度机构批准。 | 1、一次调频试验报告 2、上级调度部门批准的 一次调频定值和执行指令 3、设备运行资料、记录 4、查阅规则制度 | 1、一次调频死区、 响应速度超过有关规定不得分 2、资料、运行记录不完整视情况扣分50%～100% 3、新投产机组在投产调试期间，未进行一次调频试验，有关一次调频的资料和报告未上报调度机构批准不得分 4、发现有擅自退出一次调频功能或修改参数的情况不得分 | 依据1 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 依据2四川电网发电机组一次调频调度管理规定（试行） 依据3 川电调[2005]142号文 |
| 2.6.7 | 是否有热工(水机自动化)保护系统的运行、检修规程，是否严格执行。 | 5 | 1、查阅有关资料及考问 2、查阅车间、班组是否执行有关规程 3、检修记录、试验报告 4、现场抽查考问 | 1、运行、检修规程 2、热控检修记录、试验报告 | 1、无规程不得分 2、规程未颁布实施不得分，未及时修订扣2分 3、规程不完全视情况扣分。执行情况按检查结果扣分 4、现场抽查按检查结果扣分 | 依据 DL/T 1056-2007 |
| 2.6.8 | 是否具有符合实际的保护系统完整资料，包括设计组态图、逻辑图、保护定值。系统修改有无设计图纸、批准手续和记录。 | 5 | 1、查阅有关保护系统资料、组态图 2、查阅保护定值清单 3、查阅系统修改有无设计图纸、批准手续和记录 4、查阅保护系统试验记录 | 1、保护系统资料、组态图2、保护定值清单 3、检修记录：系统修改设计图纸、批准手续和记录4、保护系统试验记录 | 1、无资料不得分，资料不完全视情况扣分2、无设计图纸和批准手续进行系统修改的扣分60% 3、无保护定值清单扣2分4、无保护系统试验记录扣2分 | 依据 DL/T 1056-2007 |
| 2.6.9 | 保护装置是否随机组运行时投入，有无未经规定的领导批准随意切除保护功能的现象。 | 10 | 1、查阅有关保护装置资料 2、查阅运行值班记录和保护功能的投切记录 3、现场抽查考问信号强制情况 | 1、有关保护装置资料 2、运行值班记录 3、信号强制记录 | 1、有未经正常手续随意切除保护功能的现象不得分 2、未经批准强制信号扣5～10分 3、运行记录不全扣2分 | 依据 DL/T 1056-2007 |
| 2.6.10 | 分散控制系统、汽轮机电液控制系统、机组保护回路、火检装置及火检冷却风机控制等的供电电源是否可靠 | 10 | 1、检查分散控制系统、汽轮机电液控制系统、机组保护回路、火检装置及火检冷却风机控制等的供电电源，是否符合要求。 2、检查每组热工交流动力电源配电箱输入电源是否符合要求。 | 电源配置图 | 电源不可靠的不得分。 | 依据 DL 5000-2000 |
| 2.6.11 | 机组安全监视系统（汽机TSI及水机振摆和转速）的测量探头是否经过校验，测量系统工作是否正常。 | 5 | 1、检查传感器、前置器、测量系统校验报告及检修记录 2、现场抽查测量系统工作是否正常 | 1、安全监视系统校验报告 2、检修记录、运行记录 | 1、无校验报告、校验数据不合格不得分 2、安全监视系统测量系统工作情况视检查结果评分。 | 依据1 DL/T 1012-2006 依据2 JJG 134-2003 依据3 JJG 233-2008 依据4 JJG 644-2003 依据5 DL T 556-94 |
| 2.6.12 | 汽轮机(水机)主保护中的作为定值保护的一次元件（如汽轮机的EH油压低、润滑油压低；水机的顶轴油、润滑油压低等）是否经过校验，定值是否正确。 | 5 | 1、查阅校验报告及检修记录 2、必要时作现场抽查 | 校验报告及检修记录 | 1、无校验报告、校验数据不合格不得分 2、按不合格的一次元件数量扣分。 | 依据1 DL/T 1012-2006 依据2 GB/T 11805-2008《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》 |
| 2.6.13 | 汽轮机跳闸的首出原因显示是否正确。 | 5 | 1、查阅试验报告2、必要时现场抽查检验测试跳闸首出原因记忆功能、追忆跳闸的事件顺序 | 试验报告及检修记录 | 按不正确的比例扣分。 | 依据 DL/T 1012—2006 |
| 2.6.14 | 汽轮机跳闸的事故记录是否正常和正确。 | 5 | 1、查阅运行中出现汽轮机跳闸时的事故追忆记录 2、查阅汽轮机跳闸的存档资料 | 1、制造厂有关资料 2、历史的事故追忆记录 | 事故记录不正确或事件分辨率不能满足事故分析要求的不得分。 | 依据 DL/T 578-2008 |
| 2.6.15 | 新建机组或大修后的机组启动前是否做过机炉电大联锁试验，联锁是否正确。水电机组是否做过涉及机组自动控制、发电机保护和励磁系统的机组事故模拟联动试验，试验是否正确。 | 10 | 1、查阅试验报告及检修记录 2、保护连锁试验报告是否完整、规范，并保存两次大修及其之间的所有记录 3、现场检查、寻问保护试验投入情况 4、查阅检修记录 | 试验报告及检修记录 | 1、无试验报告不得分。 2、现场检查保护投入情况，每少投一项功能扣分50%。 3、试验报告记录不完整扣2～5分 4、试验方法不正确视情况扣分 5、大小修后未作主要保护试验每项扣2分；没做大联锁试验或试验不合格就启动机组的不得分 | 依据1 DL/T 1056-2007 依据2 DL/T507－2002《水轮发电机组启动试验规程》 |
| 2.6.16 | 事件顺序记录（SOE）的分辨率应小于1ms。 | 5 | 1、查阅制造厂有关资料 2、检查历史的事件顺序记录 | 1、制造厂有关资料 2、历史的事件顺序记录 | 不满足要求的视情况扣分。 | 依据1 DL/T 659-2006 依据2 DL/T 578-2008 |
| 2.6.17 | 事故追忆打印功能是否正常，打印内容是否能满足事故分析要求 | 5 | 1、检查原有记录 2、现场试验事故追忆打印功能是否正常 3、现场考问，查阅值班记录 | 1、历史的事故追忆记录 2、值班记录 | 1、事故追忆打印功能不正常扣2－5分 2、打印内容不能满足事故分析要求不得分 | 依据 DL/T 578-2008 依据 DL/T 659-2006 |
| 3 | - 安全生产管理 | 540 |  |  |  |  |
| 3.1 | - 安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理 | 50 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 制定年度安全生产目标、安全措施和考核办法，并切实可行。 | 15 | 查阅安全目标责任书、工作总结 | 1、安全目标责任书 2、工作总结 | 目标、措施及考核办法未制定不得分；目标不准确、措施不具体、考核不严格扣50%。 |  |
| 3.1.2 | 年度安全目标层层分解，做到分级控制；制定可操作措施。 | 10 | 查资料，听取汇报。 | 1、年度安全目标分解 | 目标没有层层分解，措施内容不合要求不得分。 |  |
| 3.1.3 | 事故发生后，坚持“四不放过”原则，认真总结经验教训不断提高安全管理水平。 | 5 | 查阅事故分析报告、记录及有关事故防范措施。 | 1、事故分析报告 2、事故记录 3、事故防范措施。 | 发生事故后，没有坚持“四不放过”原则不得分。 |  |
| 3.1.4 | 单位主管领导应结合实际，按要求组织季节性专项安全检查及“安全生产月”活动，做到有计划、有布置、有检查、有整改、有考核、有总结。 | 5 | 查资料，听取汇报。 | 1、季节性专项安全检查及“安全生产月”活动材料 | 无领导组织、无计划、无总结不得分；对检查发现的问题没有限期整改不得分；检查中发现的问题重复出现不得分；存在问题扣10～40%。 |  |
| 3.1.5 | 在工作中坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合实际应用“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”或其他现代管理手段，对生产现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施，向作业人员告知工作岗位和作业现场存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，以增强事故预防和应急处理能力。 | 5 | 查阅开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件和安全教育培训计划，检查现场。 | 1、开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件 2、安全教育培训计划 | 未开展“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”等方法不得分；未向作业施工人员告知存在的危险因素不得分；危险因素分析、防范措施及应急措施的应用程度不够扣20～60%。 |  |
| 3.1.6 | 各级安全第一责任人及安全监督人员及时向上级单位反应、汇报不安全情况，对重要的不安全情况没有漏报、迟报；按照上级有关规定和文件要求及时上报有关安全信息。汇报渠道畅通。 | 5 | 查阅不安全情况记录和事故报告、报表及有关文件。 | 1、不安全情况记录 2、事故报告、报表及有关文件 | 发生事故未遂，人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况不得分；存在一次汇报不及时扣50%。 |  |
| 3.1.7 | 单位主管领导应结合实际，组织有关人员编制各种重大突发事件应急预案，制定应急预案演练计划，定期组织应急预案培训和演练。 | 5 | 查阅应急预案，查阅演练计划和培训及演练记录。 | 1、应急预案 2、应急预案演练计划和培训及演练记录 | 无应急预案、无演练计划不得分；无培训及演练记录不得分。 |  |
| 3.2 | - 安全生产责任制 | 150 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 各级领导、各职能部门、各岗位安全生产责任制健全，内容符合有关规定和自身特点，并得到落实。 | 10 | 查阅制度文本 | 各职能部门、各岗位安全生产责任制 | 责任制不明确，不落实，影响安全不得分；责任制不完善或可操作性差扣80%；存在问题扣10～40%。 |  |
| 3.2.2 | 安全第一责任人每月主持召开一次安全分析例会，听取工作汇报，分析研究解决安全生产中存在的问题。 | 5 | 查阅月度安全分析会议记录。 | 1、月度安全分析会议记录 |  |  |
| 3.2.3 | 安全第一责任人亲自审定需要解决的“两措”计划。落实资金并及时检查和考核完成情况。 | 5 | 查阅两措计划（安措和反措）计划的批准书或有关会议纪要。 | 两措计划（安措和反措）计划的批准书或有关会议纪要。 | “两措”没有按计划完成不得分；未审定或对完成情况缺少考核不得分；存在一般问题扣10～40%。 |  |
| 3.2.4 | 部门根据本企业安全目标，制定安全生产目标及保障措施（安全目标有针对性、保证措施具有可操作性）。 | 5 | 查阅目标责任书及保证措施。 | 1、企业安全目标责任书 2、安全生产目标保障措施 | 无安全目标及保证措施不得分；内容不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 3.2.5 | 部门安全第一责任人认真组织开展“百日安全”活动和“安全生产月”活动，每月至少参加两次班组安全活动，抽查班组安全活动记录在案并提出要求。 | 5 | 查阅记录内容。 | 有关记录 | 无记录在案不得分；记录不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 3.2.6 | 部门制订有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施。按要求完成上级和本单位检查中提出的整改项目。 | 10 | 查阅记录及现场检查。 |  | 无记录、整改措施未落实不得分；记录不全扣10～50%。 |  |
| 3.2.7 | 运行班组有以下安全记录及资料：运行日志、交接班记录、设备缺陷记录、设备异动记录、不安全情况记录、安全活动记录、事故预想记录、反事故演习记录、生产培训考核记录、设备定期轮换试验记录、系统图册、运行规程、安全工器具定期检验记录、特殊工器具清册；记录内容完整、准确、及时，图纸符合设备系统实际情况。 | 10 | 查阅运行班组台帐记录内容；现场询问值班员。 | 1、运行日志2、交接班记录3、设备缺陷记录4、设备异动记录5、不安全情况记录6、安全活动记录7、事故预想记录8、反事故演习记录9、生产培训考核记录10、设备定期轮换试验记录11、系统图册12、运行规程13、安全工器具定期检验记录14、特殊工器具清册 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 3.2.8 | 检修班组有以下安全记录及资料：设备缺陷记录、设备维护记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修规程、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录；记录内容完整准确、及时。 | 10 | 查阅检修班组台帐内容，询问检修人员。 | - 设备缺陷记录 2、设备维护记录 3、设备台帐 4、设备系统图 5、检修技术记录 6、不安全情况记录 7、安全活动记录 8、生产培训考核记录 9、主要设备装配图 10、检修规程 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 3.2.9 | 是否严格执行电网调度规程、遵守调度纪律。 | 20 | 1、查阅事故通报 2、与电网调度部门核实事故通报情况 |  | 有严重违反调度纪律现象的不得分。 |  |
| 3.2.10 | 对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行。 | 30 | 1、检查运行和值长记录 2、现场检查保护的投入状况 | 运行和值长记录 | 现场检查中发现有没按规定随意退出主要保护的不得分。 |  |
| 3.2.11 | 每年是否重新审定一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单，并及时进行调整。上述人员名单是否书面公布，印发至各有关岗位。 | 10 | 1、现场查阅工作票相关人员的审定资料 2、根据资料判断其人员调整的及时性和公布情况 | 一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单的审定材料。 | 按完全符合要求、有书面公布名单，但审定未按时间进行、没有书面公布的名单或流于形式几种情况评分。 |  |
| 3.2.12 | 缺陷管理制度是否健全，缺陷通知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。 | 10 | 1、现场检查缺陷管理制度、判断其健全性 2、现场检查缺陷通知单判断其填写、传递的及时性和缺陷的及时处理情况 | 1、缺陷管理制度 2、缺陷通知单 | 根据管理制度的健全情况和执行情况评分。 |  |
| 3.2.13 | 是否有反事故措施计划和安全措施计划，是否做到项目、时间、负责人、费用四落实。 | 10 | 1、查阅有关措施计划及执行情况总结 2、现场检查各项措施落实情况 | 1、反事故措施计划 2、安全措施计划 3、“两措”计划执行情况总结。 | 无反事故措施计划和安全措施计划，不得分。项目、时间、负责人、费用不落实，不得分。其余按检查结果评分。 |  |
| 3.2.14 | 是否制定并落实保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施。发电厂现场运行规程是否符合四川电网调度管理规程的要求。 | 10 | 1、检查保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施 2、检查发电厂现场运行规程判断其是否符合四川电网调度管理规程的要求 3、现检查措施执行情况、管理规程执行情况 | 1、保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施 2、运行规程 | 保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施不健全，每缺一项扣50%。发电厂运行规程不符合四川电网调度管理规程的要求，不得分。措施执行情况、管理规程执行情况视检查结果扣分。 |  |
| 3.3 | - 安全管理制度和例行工作 | 130 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 企业必须制定完整的安全管理制度: 1.安委会工作条例 2.安全投入保障制度 3. 交通安全管理制度 4. 安全宣传教育与培训制度 5. 定期安全巡视检查制度 6.临时用工、外包工程安全管理制度 7.消防安全管理制度 8.劳动防护用品使用和管理制度 9.安全生产检查及事故隐患排查整改制度 10.重大危险源安全管理制度 11.安全生产会议管理制度 12.应急救援预案和应急体系管理制度 13.危险化学品管理制度 14.特种作业人员管理制度 15.生产安全事故报告和调查处理制度 16.安全文明生产考核制度 17.现场监时电源敷设管理制度。 | 10 | 查阅制度及文本及内容。 | - 安委会工作条例 2、安全投入保障制度 3、交通安全管理制度 4、安全宣传教育与培训制度 5、定期安全巡视检查制度 6、临时用工、外包工程安全管理制度 7、消防安全管理制度 8、劳动防护用品使用和管理制度 9、安全生产检查及事故隐患排查整改制度 10、重大危险源安全管理制度 11、安全生产会议管理制度 12、应急救援预案和应急体系管理制度 13、危险化学品管理制度 14、特种作业人员管理制度 15、生产安全事故报告和调查处理制度 16、安全文明生产考核制度 17.现场监时电源敷设管理制度。 | 差一项扣10%；制度内容不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 3.3.2 | “两票三制”（工作票、操作票；交接班制度、巡回检查制度、设备定期实验轮换制度）健全，并严格执行。 | 10 | 查阅制度文本，检查季度的“两票三制”及考核记录。 | 1、制度文本 2、季度的“两票三制”及考核记录。 | 没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定或内容不符合安全工作规定不得分；主管部门未定期统计不得分；制度不健全，执行不够严格视具体情况扣20～40% |  |
| 3.3.3 | 安全生产委员会每年至少召开一次全体会议，通报安全形势、事故，决定安全措施、计划，发布安全制度、标准，协调安全问题，通报考核奖罚结果；安委会人员发生变化应及时进行相应调整。 | 5 | 查会议纪要 | 会议纪要 | 未召开不得分；无会议纪要不得分；会议纪要内容不充实扣20～50%。安委会人员发生变化未及时进行相应调整发生一次扣20%，运作效果视情况扣分。 |  |
| 3.3.4 | 安全监督部门每月组织一次安全例会；工作有计划、有安排、有落实。 | 5 | 听取汇报、查阅有关文件。 | 有关文件。 |  |  |
| 3.3.5 | 安全监督部门应及时组织学习、贯彻落实上级有关安全文件精神；并结合本单位特点，每月出一期安全简报，总结分析安全生产工作。 | 5 | 查阅有关资料记录。 | 有关资料记录 | 未组织学习有关上级文件、通报不得分；没有坚持每月出一期安全简报扣20～60%。 |  |
| 3.3.6 | 是否设立有的健全的安全监察机构，人员素质和数量以及专业配备等方面能否满足职责要求。 | 20 | 1、查阅有关安全监察机构的文件，判断其健全程度。 2、查询核实监察机构职责是否明确，人员数量、素质、专业配备是否满足要求。 | 1、安全监察机构职责规定 2、安全监察制度 | 没有设立安全监督机构，人员不能满足工作需要扣50～100%；不能开展安全监督管理工作的不得分；其他视检查结果给分。 |  |
| 3.3.7 | 是否有健全的三级安全网，并定期正常开展活动。 | 10 | 1、听取汇报 2、查阅有关文件、材料 | 有关文件。 | 网络不健全的不得分；视检查情况评分。 |  |
| 3.3.8 | 技术监督机构是否健全，工作责任制是否落实，技术监督专责人是否定期做出专业总结分析，并作为技改和消缺的依据。 | 10 | 1、查阅技术监督有关资料，判断技术监督机构健全性和工作责任制的落实情况 2、查阅技术监督专责人专业总结分析报告，判断其工作开展情况 3、现场检查技术监督执行情况 | 1、技术监督机构及有关人员责任制 2、技术监督管理办法 3、技术监督专责人专业总结分析报告 | 无技术监督机构、没有开展技术监督工作的不得分；按检查结果进行评分 |  |
| 3.3.9 | 是否有完善的消防机构和消防人员，消防设备配置是否齐全并符合要求。 | 10 | 1、查阅消防机构和消防人员职责文件、消防管理制度文件 2、查阅消防设备配置规定的有关资料 3、现场检查消防设备配置情况，判断其是否齐全并符合要求 | 1、消防机构和消防人员职责文件、消防管理制度文件 2、消防设备配置规定的有关资料 | 没有消防机构和人员不得分，其余按检查结果评分。 |  |
| 3.3.10 | 应有重要场所及部位防火管理办法，值班室、机房、档案（资料）室等防火重点部位应有符合规定的明显标志且室内按规定装设火灾自动报警装置、固定灭火装置，并定期进行检查维护，配置消防器材定置图。 | 15 | 1、查阅重要场所及部位防火管理办法。 2、现场重点部位是否有符合规定的明显标志且室内按规定装设火灾自动报警装置、固定灭火装置。 3、防火器材定期进行检查维护记录 4、消防器材配置定置图 | 1、重要场所及部位防火管理办法 2、防火器材定期检查维护记录 3、消防器材定置图 | 无重要场所及部位防火管理办法此项不得分，每发现一部位不合格扣10%标准分，每发现一只火灾报警探头不能正确动作扣10%标准分。 |  |
| 3.3.11 | 消防系统设施和消防安全通道应处于良好备用状态并符合消防部门的规定。 | 10 | 现场查看 |  | 每发现一处不符合要求扣20%标准分。 |  |
| 3.3.12 | 电力电缆防火措施应符合规定。 | 10 | 现场检查封、堵、涂、隔、包等措施。 |  | 每发现一处措施不到位扣50%标准分。 |  |
| 3.3.13 | 所有生产人员应熟练掌握触电现场急救方法，所有职工应掌握消防器材的使用方法。 | 10 | 抽查5名职工。 | 职工消防培训记录 | 每发现一位没有掌握规定方法扣20%标准分。 |  |
| 3.4 | - 安全教育培训和持证上岗 | 20 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 安全教育培训制度健全，各级管理人员及专职安全员应按规定进行年度培训；新员工或民工应进行安全教育培训。新员工应经考试合格后上岗。 | 10 | - 查制度 - 查相关培训记录 - 查考试档案 | 1、制度 2、相关培训记录 3、考试档案 | 无安全教育培训制度扣50%；未进行年度培训扣20%；对新员工或民工未进行安全教育培训不得分。 |  |
| 3.4.2 | 各级领导及安全管理人员应取得安全资格证书，特种作业人员应持证上岗，并定期复审。 | 10 | 查资格证书及现场抽查 | 资格证书 | 一人未经培训从事特种作业扣40%；一人未取得资格证书或一人未持证上岗扣20%；证书过期不得分。 |  |
| 3.5 | - 安全措施及安全交底 | 20 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 安全性、专业性较强的项目，应编制专项施工安全措施方案，并上报批准后实施；安全措施做完后应组织相关人员进行验收。 | 10 | 查阅相关文件和记录 | 相关文件和记录 | 未制定安全措施方案不得分；未经审批不得分；未进行验收不得分；安全措施不全面或无针对性扣60～80%。 |  |
| 3.5.2 | 施工作业前，施工负责人应向作业班所有作业人员进行安全技术交底。 | 10 | 查阅相关记录 | 相关记录 | 无书面安全技术交底不得分；交底针对性性不强、交底不全面扣50%；交底未履行签字手续扣20%。 |  |
| 3.6 | - 作业环境及文明生产 | 80 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 购置的电气安全用具，必须有省级以上部门鉴定书，安全监督部门要严格审查并定期检查和试验。 | 10 | 检查现场，查阅资料。 | 电气安全用具省级以上部门鉴定书 | 无省级以上部门鉴定书不得分；安全监督部门不审查不得分，未定期检查试验扣30%。 |  |
| 3.6.2 | 从事电气检修的班组必须备有绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等安全用具和合格的短路接地线；上述安全用具应有清册，存放应符合要求。 | 10 | 检查现场，查阅实物及清册。 | 实物清册 | 无必备安全用具或未定期检验（清册无记录）不得分；存在问题扣10～40%。 |  |
| 3.6.3 | 动力、照明、配电箱符合安全要求。电气设备接零、接地部分，有可靠的保护接地、接零。 | 10 | 检查现场。 |  | 发现一处不合格扣30%，存在问题扣10～50%。接零系统中个别设备单独接地时没有装设漏电保护器不得分；现场检查发现一处不合格扣50%。 |  |
| 3.6.4 | 工作场所照明符合设计及现场安全生产的要求。 | 10 | 检查现场 |  | 照明亮度不够或照明线路布置不规范，本项不得分。 |  |
| 3.6.5 | 钢直梯或钭梯及钢平台符合国标安全要求。 | 10 | 检查现场 |  | 发现一处不符合要求扣50%。 |  |
| 3.6.6 | 现场道路畅通，材料堆放整齐，安全设施、安全标志牌齐全。 | 10 | 检查现场 |  | 发现道路不畅、坑洼积水扣20%，材料堆放无序或任意占道扣20%，安全设施、安全标志不全或不符合要求扣10～40%。 |  |
| 3.6.7 | 生产现场做到设备、设施无跑、冒、滴、漏，无积油、无长明灯、无使用电炉和浪费严重等现象。 | 10 | 现场检查。 |  | 发现一处不合格扣20%；超过三处不得分。 |  |
| 3.6.8 | 设备、表盘做到无灰层，积垢 | 10 | 现场检查。 |  | 设备表盘积灰较多不得分；存在问题扣 |  |
| 3.7 | - 应急预案管理和演练(电站一般应制定以下的电力生产应急预案,并开展演练) | 90 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 地震灾害事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 地震灾害事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.2 | 环境污染事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 地震灾害事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.3 | 火灾事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 火灾事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.4 | 全厂停电事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 全厂停电事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.5 | 人身伤亡事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 人身伤亡事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.6 | 压力容器事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 压力容器事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.7 | 突发公共事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 突发公共事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.8 | 系统稳定破坏事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 系统稳定破坏事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.9 | 污闪事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 污闪事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.10 | 接地网事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 接地网事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.11 | 枢纽变电站事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 枢纽变电站事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.12 | 电站“黑启动”预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站“黑启动”预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.13 | 电站安稳装置动作事故应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站安稳装置动作事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.14 | 电站防洪应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站防洪应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.15 | 电站水淹厂房事故应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站水淹厂房事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.16 | 电站要害部位事故应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站要害部位应稳事故预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.17 | 通讯中断事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 通讯中断事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 3.7.18 | 油库事故安全应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 油库事故安全应急预；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |

四川电监办                               2013年4月7日印发